陆丰宝丽华新能源电力有限公司甲湖湾电厂

2号锅炉声波吹灰器改造技术规范

2024年01月

目录

一、 总则	3

二、 概述	3

三、 工程内容和范围	4

四、 工期要求	5

五、 双方职责	5

六、 技术要求	6

七、 质量验收及执行标准	11

八、 安全管理	14

九、 罚款条则	18

十、 差异表及需说明的问题	19

# 总则

  - 本技术规范书规定了陆丰甲湖湾电厂2号锅炉受热面区域加装声波吹灰器EPC改造项目，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装、调试和培训等方面的技术要求。

  - 本规范书规定的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范，投标方应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规格书要求的优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制标准，均要满足其要求。本项目属于2号锅炉受热面（包括低温过热器、低温再热器、省煤器等部位的换热面）声波吹灰器的改造,声波吹灰器须将原有的蒸汽式吹灰器完全替代并使锅炉排烟温度有所明显下降,故根据本锅炉煤质条件、灰品质、各部位尺寸、受热面管道布置情况、环保要求、现场安装位置及施工条件，且投标方应保证提供可靠的技术成熟效果良好的声波吹灰器系统设备及详细的改造方案。

  - 在技术协议签订生效之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 投标方对本工程项目和所供设备（包括工艺系统、辅助系统、设备和施工）负有全责。即使获得最终用户认可，亦不能解除投标方在本项目下的责任和义务。本工程所采用的工艺系统和附属设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

  - 本技术规范书投标方若有异议，则以差异表方式在投标文件中一并提出。如果没有以差异表方式提出，则视为没有异议。

  - 投标文件及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册、通讯联络和服务等，均应使用中国法定单位制（SI）和中文。

  - 本项目中的有关专利涉及到的全部费用均被认为已包含在工程报价中，投标方保证甲方不承担有关专利的一切责任。

  - 本项目施工过程中生活场所自理，食宿、交通、通讯等自行解决；驻场服务时，投标方办公、生活用房、用餐、通讯等所有费用均视为含在报价中。

  - 厂内施工过程中所用水、电、气均由招标方提供。

# 概述

广东陆丰甲湖湾电厂位于陆丰市甲子镇以西海甲山附近海域，背山面海，厂距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5km，东北距甲子镇约8km，南面临南海。甲湖湾电厂一期 2×1000MW 超超临界锅炉选用上海锅炉厂有限责任公司设计、制造的超超临界一次高参数变压直流锅炉，型号：SG-3093/29.30-M7009。锅炉为超超临界参数、一次高参数、变压直流炉、反向切圆燃烧方式、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架、全悬吊П型结构。设计煤种为澳洲煤和印尼煤的混煤，校核煤种 1 为神华烟煤，校核煤种 2 为印尼煤。炉膛宽度 35190mm，炉膛深度 15667.6mm，水冷壁下集箱标高为 7500mm，炉顶管中心标高为 73600mm，大板梁底标高 82300mm。为满足水平和尾部受热面除灰需求设计在锅炉水平折焰角和尾部烟道低再、低过及省煤器部位安装声波吹灰器，从而保证该区域的锅炉换热效率，提高机组运行的安全性、经济性。

水平烟道深度为 8502.4mm，由后烟井延伸部分组成，其内布置末级再热器。 后烟井总深度为 12880mm，分成前后两个分隔烟道，前烟道深度为 6560mm，布置有低温再热器和省煤器，后烟道深度为 6320mm，布置有低温过热器和省煤器。

为提高尾部烟道受热面的清洁度，产生良好的传热效果，在锅炉设计时配有上海克莱德械有限公司设计生产的伸缩式蒸汽吹灰器，在炉膛上部辐射区域、水平烟道部分及尾部烟道的低温再热器、低温过热器区域布置有 52 只长伸缩式吹灰器。尾部烟道的省煤器区域布置有 12 只半伸缩式吹灰器。本项目拟在#2炉低温再热器、低温过热器、省煤器区域加装声波吹灰器。要求投标方提供的声波吹灰器可以进行立体全方位振荡清灰，确保在任何工况下受热面无明显积灰、堵灰，声波吹灰器清灰后烟气温度和介质温度与蒸汽吹灰器工作时无明显偏差，并提供详细的技术方案说明。

# 工程内容和范围

  - 2号锅炉后竖井尾部烟道低温过热器、低温再热器、省煤器区域。

  - 本工程采用EPC总承包的形式，它包括所有设备和材料的设计、采购、制造、包装、运输、保险，以及安装、调试、试验和培训等方面的技术要求。

  - 投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标方的要求。投标方保证提供的改造施工工期满足招标方要求。

  - 投标方保证提供的每一种产品的声压级不低于155dB ，并提供省级以上CMA/CNAS授权计量检测机构出具的声学计量检测报告，报告显示产品类型与投标产品一致，且与提供业绩合同显示产品型号一致，提供省级检测机构的资质证明或授权文件。

  - 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使招标文件中未列出或数目不足，投标方仍须及时补足，以确保系统正常运行。

  - 投标方应制定详细的技术指导、调试、施工方案。

  - 投标方负责供货范围内设备、材料的售后服务。

3.7.1 供货范围

（1）2 号炉尾部烟道声波吹灰系统改造投标方的供货范围（但不限于此）：

1) 气源系统设备

2) 吹灰系统设备

3) 控制系统设备

4) 管路系统设备

5）压缩空气储气罐

  - 投标方负责声波吹灰系统改造的一切设计、核算、调试及安装，并负责设备供货，满足2号炉尾部烟道吹灰系统在全负荷下正常投运的要求。

  - 投标方负责气源系统、吹灰系统、控制系统、管道系统设计、施工及调试。

  - 投标方负责投运后验收前设备、系统消缺工作。

  - 锅炉尾部包墙管尽量不做让位弯，保持原结构形式。如必须对包墙管进行改动，则应充分考虑冷热态膨胀问题，防止受热面拉裂。受热面改动部位焊口必须 100%无损检测并合格。

  - 声波吹灰器在尾部烟道内部分应采用高强度、耐高温、耐磨、耐腐蚀材质，保证吹灰器本体部分 5 年内不会因飞灰磨损导致设备损坏。

  - 在尾部烟道各声波吹灰器组安装位置、膨胀量、支吊架设置、开口位置、大小、等均由投标方进行设计、核算，由投标方对改造方案具体负责。

# 工期要求

- 设备生产、供货工期40天（包含所有的外购件），合同签订后计算工期。

- 安装、调试工期35天，从锅炉具备开工条件至声波吹灰器调试完成。

- 声波吹灰器具备开工条件前，招标方提前5天通知投标方。

- 投标方接到通知后，提前3天到现场办理入厂手续、安全学习、工器具准备等。

- 本次 2 号锅炉尾部烟道吹灰器改造主体工作结合招标方2号机组 B 修时间来完成，随机组启动投入运行。

- 投标方必须在投标时根据上述工期要求，详细编制本工程供货、施工等节点进度计划，并作出施工工期承诺。投标方必须详细编制本工程组织机构、施工方案、安全文明施工措施等。

# 双方职责

- 招标方职责

- 为投标方提声波吹灰器技改相关的锅炉图纸、电气电源、控制回路图纸。

- 负责协调办理工作票。

- 提供现场施工所需的电源、水源、气源接口。

| 电源 |  |
| --- | --- |
| 低压交流 | AC 380V/220V |
| 直流 | DC 220V/110V |

注：招标方仅提供接驳点，投标方负责接驳，并提供接驳所需设备。

- 对本项目工作负责协调各个方面的关系以便于工作的顺利开展。

- 声波吹灰器具备开工条件前，招标方提前5天通知投标方。

- 施工过程中，招标方随时监督和检查现场安全文明施工措施，对影响现场安全文明措施或违章行为，按照相关规定进行考核（如果不及时整改则加倍考核）。

- 投标方职责

- 负责声波吹灰器技改系统设计，技改所有设备、材料、备件按计划工期供货；

- 负责声波吹灰器技改系统施工、调试，及竣工后的场地杂物清除。

- 投标方自行配备专业人员按招标方提供的电源、水源、气源接口进行接入，根据现场情况布置管道、线路，应满足规范要求。

- 投标方负责声波吹灰器技改施工安全、质量和进度管控，要求人员满足现场施工作业。

- 投标方中标后，7天内提供施工人员组织结构、施工节点计划及主要管理人员联系方式。

- 本工程为EPC总承包方式，施工所需车辆、工器具、材料、劳保、架子、保温等所有的材料由投标方负责。

- 投标方接到招标方通知后，提前3天到现场办理入厂手续、安全学习、工器具准备等，并严格遵照《电业安全工作规程》进行作业。

- 施工期间，投标方现场负责人须参加招标方每天的协调会议或临时召开的有关检修会议，汇报检修进展情况，并协调解决施工中存在的各种问题。

- 在施工期间，投标方施工人员严格按照国家规范、图纸、技术资料、招投标资料要求，对关键点必须经招标方验收签字确认后方可进行下一工序作业，否则进行考核，由此造成返工延误的工期自行负责。

- 施工过程中，招标方不定时核查投标方施工人数、人员资质、工器具，不满足施工要求的应立即整改。

- 每天施工完毕，投标方施工人员应对施工现场（施工设备及周边环境）进行整理清洁，做到工完料尽场地清。

- 施工过程中，如遇防汛、抗台，投标方须按招标方预案要求配合执行各项防汛抗台措施并加强人员值勤。

- 投标方在锅炉内部作业时，应做好受限空间作业安全措施。

- 投标方严格遵守招标方的规章制度及现场施工安全要求，并接受安全交底，如有违反，应接受相关考核。由于投标方原因造成的人员伤亡由投标方全面承担。

- 工程结束后向招标方移交本次工程的原始记录资料、竣工资料及本工程招、投标双方验收签证书。

- 施工过程中，投标方施工人员应服从招标方监管，否则进行考核，情节严重的追究其刑事责任。

- 投标方应对招标方人员进行相关技术培训，保障招标方人员能够正常操作、维护、检修声波吹灰器系统，并保证系统正常投运。

# 技术要求

6.1总体技术要求

6.1.1声波吹灰器及其附件的材料选用应充分考虑声波吹灰器本体的防磨、耐热和防腐的要求。

6.1.2投标方根据招标方的几何尺寸、设备设计参数、实际安装位置及实际运行情况确定选用适合的声波吹灰器并设计安装方案，对声波吹灰器的选型、布置位置、指导安装及调试必须满足设备的正常运行。

6.1.3声波吹灰器采用硬接线控制方式，满足程控自动吹灰的需要，能实现自动化运行。

6.1.4声波吹灰器工作时产生的噪声，对运行操作人员和设备不产生危害，也不影响环境质量。

6.1.5投标方应确保声波吹灰器投运时，不会使锅炉内部元件产生共振现象，也不会对管排造成吹损等损坏现象。

6.1.6投标方应确保声波吹灰器及其控制柜等附件在运行过程中不会对采购方原有设备的正常运行造成影响。

6.1.7投标方应具有600MW及以上火力发电厂燃煤锅炉受热面声波吹灰器改造成熟使用业绩，要求蒸吹停投或者拆除，并提供验收报告，业绩显示产品型号名称与本项目投标产品名称一致，不少于2个合格业绩（不包括脱硝、空预器和低低温省煤器相关改造业绩）。

6.2技术设计原则要求

6.2.1陆丰甲湖湾电厂2号锅炉受热面声波吹灰系统改造项目采用声波吹灰器，安装在锅炉受热面（包括过热器、再热器、省煤器等部位的换热面），设计数量根据锅炉总图进行合理有效的布置。通过声波吹灰器改造，清除积灰以达到节能降耗、提高运行安全性的目的。

6.2.2本次改造采用变频（电机或电磁调频）声波吹灰形式的设备，投标方保证提供不少于48台大功率变频吹灰器（具体数量以双方签订技术协议为准），其他吹灰器可补充在受热面其余位置，以保证无死角清灰。声波吹灰器为高效免维护大功率变频吹灰器，投标方设计声波吹灰器时要合理选型设计并提供各部位吹灰器设计选型专题说明。

6.2.3本次招标不接受需要增加空压机的设计方式，可利用厂用压缩空气管道富余气源；为保障声波吹灰系统的安全稳定有效可接受投标方增加储气罐。

6.2.4本次招标设备为声波吹灰器，发声频率不能对锅炉本体和附件造成危害及不良影响。

6.2.5投标方设计时应充分考虑锅炉冷、热态膨胀变化，系统要充分适应这一变化（热态情况下，此标高受热面向下膨胀50-60mm），避免因此种变化引起的声波吹灰器设备的故障等问题；并确保吹灰设备停运时避免灰尘在声波吹灰器内部积聚，引起发声器堵灰。投标方必须提供有效解决措施，投标的声波吹灰设备应具有防堵灰、防卡塞等功能。

6.2.6本次招标设备声波吹灰器应确保具有的声波功能和良好的吹灰效果；

6.2.7声波的作用范围需完全覆盖到整个工作面，并提供安装方案配套的数值模拟分析，充分考虑声波在受热面的衰减及其他影响。

6.2.8投标方应根据锅炉各部位尺寸、受热面布置情况、煤质条件等要求设计适合招标方使用的声波吹灰器并供货。

6.2.9投标方应根据锅炉尾部烟道的实际设计性能参数和煤质特性重新设计产品的材质、规格、吹灰距离、制定声波吹灰器的布置方案、安装调试方案（供采购方参考选择）并制定每组声波吹灰器的吹灰时间、频率。本工程声波吹灰器方案设计时必须对流场和声场进行数值模拟，提供数值模拟报告，以达到声波吹灰器最佳的吹灰效果，并保证声波吹灰器工作范围内受热面积灰得到有效清理。投标方必须提供具体的改造方案并在投标书中详细说明并提供安装示意图，并结合业绩说明进行分析。

6.2.10投标方不得采用国家已宣布淘汰的产品或元件。若在交货的标的物内含有国家已宣布淘汰的品名或元件，供应商应无条件退货或及时免费更换并承担最终用户由此造成的包括工期延误的损失费用。投标方对其投标范围内的声波吹灰器及其附件负有全责。

6.3为了声波吹灰器的足够声能量以达到高效的清灰效果，投标方至少须保证投标设备具备以下特点并提供设备外形图纸、安装图纸：

6.3.1设备使用压缩空气检修气源。

6.3.2声波吹灰器设备是功能完善技术先进的智能一体化系统，免维护。

6.3.3声波扩放器采用特殊曲线，声波出口处为圆形。

6.3.4声波吹灰器应合理布置在锅炉尾部烟道合适的位置。

6.4油漆和防腐

6.4.1投标方负责本工程油漆和防腐的设计、供货和安装。

6.4.2投标方方应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2007)进行油漆。

6.4.3油漆表面质量要求：

除锈等级：2.8

粗糙度：40--65μm

6.4.4设备油漆应满足防盐雾的要求，采用十五年免维护油漆。油漆须采用环氧富锌底漆、环氧云母中间漆、聚氨脂面漆的耐风化和防盐雾腐蚀的优质油漆。底漆的干膜厚不小于60微米和中间漆的干膜厚度不小于70微米，二层面漆干膜厚不小于70微米，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定(按要求高者执行)。另外，投标方应提供一定数量的油漆供现场补漆用。

6.4.5油漆品牌建议选用广州佐敦、深圳海虹老人、上海式玛卡龙、苏州国际，最终品牌由招标方确定。

6.5设备均应有固定铭牌。铭牌应不易损坏。标志应醒目、整齐、美观。设备及零部件铭牌应采用厚度为≥2mm的316L不锈钢板制造。

6.5.1本技改项目需采用KKS标识系统。投标方方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码。投标方方应对声波吹灰器及其配套件进行KKS编码（铭牌中体现KKS编码），满足招标方编码原则，声波吹灰器及其配套附属设备的KKS编码要求到零件级。具体标识原则、方法、内容和深度按招标方要求执行。

6.5.2电源及控制柜要求

- 每个控制柜拟需电源回路不超过一回。

- 控制柜内所有配电回路均用单独配电开关配电和控制，不得一个开关控制多个设备。

- 投标方如需配备临时检修电源箱，取电接口位置由招标方提供，分界线为取电接口后端，取电接口后动力电源敷设等由投标方供货和施工，接线也属于此技改项目。

- 本技改项目内的动力电缆、控制电缆，如需接口位置由招标方指定，分界线为接口后端，接口至现场设备的动力电缆、控制电缆敷设、电缆桥架等由投标方供货和施工，接线也属于此技改项目。

- 控制柜内所有电气元器件包括开关、接触器、热继电器、接线端子等选用性能可靠的优质产品，基本原则如下：控制开关、按钮优先选用瑞士Eao公司、奥地利K&N公司产品；接触器优先采用施奈德、ABB系列产品；热过载继电器、配电回路保护元件优先选用施奈德、ABB系列产品；继电器优先选用OMRON、日本和泉产品。接线端子优先采用南京菲尼克斯、魏德米勒产品。其余元件都采用其系列中性能可靠的近三年来普遍使用的新产品。最终设备选型由招标方确定。

- 配供的就地控制柜、动力箱柜应具有耐磨性、防盐雾、防尘、防溅性能，并满足GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2-85《低压电器外壳防护等级》中规定，不低于IP56。箱体应设密封门，显示、操作设备安装于箱柜内的安装板或内门上，制作和安装工艺精致美观。当控制柜内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电控制回路时，投标方应将各种回路关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。

- 控制柜、盘柜和接线盒、电缆盒有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；所有控制柜、盘柜和接线盒框架钢板厚度不少于3.0mm，操作面板厚度2.0mm，箱体厚度不少于2.0mm；盘柜和接线盒内的支撑件如燕尾槽等应有足够的强度，保证不变形，其材质必须用316L不锈钢，柜体应喷塑处理，具体颜色由招标方确定。现场机柜底部应离安装地面有足够的距离，采用下进线，防护等级均为IP56。

- 控制柜、接线盒、端子箱制造的柜体(柜体尺寸满足使用时），柜体具备防强紫外线功能，同时应有足够的机械强度，使用寿命不低于30年，316L材质，厂家建议选用威图、默勒电气、汉森电气产品，最终厂家由招标方确定。

6.5.3电气系统设计包括但不限于以下部分：0.4kV系统电气接线及平面布置；防雷保护及接地；

电缆、电缆设施（包括电缆沟（隧）道、电缆桥架的布置）及防火阻燃设施；电缆清册（包括电缆编号、型号、规范、截面、芯数、长度、起点、终点等）；设备及材料清册。

6.5.4 电缆要求

- 动力电缆0.4kV采用0.6/1.0kV B级阻燃铠装聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，由招标方确定。电缆的导体采用铜导体。截面超过6mm2的电缆应为铜绞线电缆。环境温度在60℃以上时采用耐高温电缆，有腐蚀性场所采用耐腐蚀电缆。截面小于16mm2的电缆，其中性线的截面须与相线的截面相同。

- 测量和控制电缆为阻燃型铠装带屏蔽PVC绝缘PVC护套电缆，并且最小导体截面为1.5mm2；若传输电流、电压型信号，最小导体截面为2.5 mm2。每根电缆至少应有二芯以上的备用芯。如果用于4～20mA信号的电缆，应采用对绞双层屏蔽、两端接地。电缆安装的所有附件（含铜接线鼻子、热镀锌螺栓等）必须是与电缆配套，而且须做到接触良好及防腐。

- 电缆敷设连接要求，0.4kV动力电缆和控制电缆不允许有中间接头。截面大于50 mm2的0.4kV动力电缆的终端应采用终端接头。电缆设施应符合相关的标准和规范。电缆敷设应根据工程实际情况优先采用电缆桥架，电缆桥架原板材厚度为3mm，电缆安装支架采用热浸锌工艺处理，浸锌厚度不得小于相关国家标准，优先选用江苏大全集团、镇江琪威电气科技有限公司、扬中市荣成电力设备有限公司产品。敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐美观。0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设，动力电缆与控制电缆及信号电缆不能混放。所有动力电缆、控制电缆、信号电缆不允许做中间接头。

6.5.5 电机要求

- 所有电动机的绝缘等级应不低于F级，防护等级应不低于IP56，温升按B级考核。多相电动机的绝缘端子应标明相序，铭牌上应标记易懂的旋转方向。电动机的使用寿命不应低于30年。

- 低压电动机推荐为ABB、西门子、SEW等品牌电机。电动机的设计、制造及试验应符合中国现行的国家标准或相应的国际标准。

- 电动机的设计、制造必须与它所驱动的设备的运行条件和维护要求一致。

- 电动机基本性能保证值的允许误差至少应满足《旋转电机·定额和性能》（GB755）或相应的IEC标准的要求。

- 电动机应为高效节能电动机，电动机能效等级不低于GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》的2级能效标准。

- 除非招标方同意或有另外的规定，电动机的额定功率应比它所驱动的设备长期连续运行所需功率至少10%的设计冗余。

- 在设计的环境条件下，电动机应能承受所有的热应力和机械应力。所有的电动机应能满足现场的高潮湿、高盐雾、高温等的要求。

- 电动机轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使油进入线圈。所有电机的滚动轴承采用进口SKF、FAG产品.最终由招标方确定。

- 电动机应有吊环或其它起吊用设施，使电动机能够简便安全地起吊。

6.5.6电缆桥架为铝合金桥架；电缆支、吊架应采用热镀锌钢质材料。螺栓﹑电缆卡等安装材

料也应经热浸锌处理，且应是桥架厂家配套产品。室内的电缆桥架应采用梯级式电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。电缆桥架的连接方式必须保证有良好的导电性，电缆桥架应有不少于两点与接地系统电气连接。经热浸镀锌处理钢质材料的电缆构筑物及其附件不允许焊接。所有热浸锌工艺热浸锌厚度不得小于相关国家标准。

6.5.7电缆防火阻燃依据有关标准和规范，电缆应有防火阻燃措施。防火阻燃方式原则上应与主厂

房保持一致。投标方所选用采购的电缆原则上与主厂房保持一致。

6.5.8声波吹灰系统的仪表和控制系统应满足但不限于下述要求：

- 仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性。在规定条件下，所有部件应安全运行并达到：仪控设备投入率100%，保护及联锁投入率100%，自动调节系统投入使用率和合格率100%。

- 新增仪表及控制设备纳入机组DCS系统，运行人员可直接通过单元机组 DCS 操作员站完成对相应系统的参数和设备的监控，控制及信号通过硬接线传输，不接受其他通讯方式传输。

- 设置就地操作控制柜，作为控制系统完全故障或就地巡检人员发现事故时的紧急操作手段，就地操作控制柜具备冗余配置。

- 所有仪表、安装材料、电缆和控制设备应随主设备成套供货，控制及电缆要求与6.5.2及6.5.4一致。

6.5.9  就地设备声波吹灰系统改造用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、控制盘

柜及全套附件等均由投标方负责。

6.5.10 因改造而发生的仪表和控制系统设备移位、电缆接线、重新安装调试、电缆改变路径，均由

乙负责完成。若因设备移位造成原有电缆长度不够，投标方负责新敷设电缆。

6.5.11 因改造而新增的仪表和控制系统设备、相应的电缆由投标方负责提供，并按照招标方的要求

完成相关设备的电缆敷设、接线、安装调试。

6.5.12 设备的安装必须满足电厂文明生产要求，根据需要增补槽盒、穿线管、蛇皮管、气源管等辅料均由投标方负责提供。

6.5.13 如施工或调试过程中对原设备造成损坏的，投标方必须在不影响工期的前提下予以赔偿并修复。

# 质量验收及执行标准

7.1.主要性能标准及质量保证

- 所供设备在炉体内部的备件及设备耐温高于相应位置烟气温度50℃，具备优良的耐磨损、耐腐蚀性能，且不能因以上原因发生变形、腐蚀等损伤，如果达不到要求，投标方无偿进行改造及更换。

- 声波吹灰器运行时，声波对锅炉报警系统不能造成不利影响；声波吹灰器设备外1米的噪音应符合噪音标准（≤85分贝），不允许对外部环境造成噪音污染和对人体造成伤害。

- 本项目自投运使用之日起，质保期为1年。质保期内由于设计、制造、施工、安装、调试等造成的任何缺陷和故障，投标方须免费负责处理或更换有缺陷的零部件。

- 改造后尾部烟道声波吹灰系统管道与炉墙的密封要安全、可靠，保证锅炉运行中和吹灰器运行中无漏灰、漏气现象。

- 改造后的声波吹灰器吹灰对换热器管排无磨损、吹损，能做到按需吹灰，提高炉效，达到安全、稳定、经济运行，保证吹灰效果。

- 改造后的声波吹灰器能够做到基本免维护，在与原长伸缩式吹灰器相比，相同吹灰频次下，改造后烟气温度和介质温度与蒸汽吹灰器工作时无明显偏差。

- 尾部烟道声波吹灰系统的控制系统运行可靠，操作、调整方便，可通过 DCS 进行吹灰操作，可以实现手动吹灰、程控吹灰以及自动吹灰并具备故障诊断、报警功能。

- 投标方为招标方提供长期免费技术服务，接到招标方通知后2小时内通过电话或传真回复，并在48小时内到现场配合解决技术问题。

- 投标方需确保声波吹灰器的正常工作，在设备正式投运后一周内确定声波吹灰器的正常工作时间、吹扫频次，并保证蒸汽吹灰频次降低到15天/次以上且最终蒸汽吹灰器完全退出运行。

- 声波吹灰器有效覆盖距离不小于12米，保证技改区域受热面无吹灰死角。

- 整套声波吹灰器吹灰系统寿命不小于10年。

- 性能验收试验

- 性能试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定。

- 性能验收试验由投标方负责组织，并向招标方提供试验大纲。性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，并安排技术人员配合。

- 性能验收试验单位及费用：由招标方指定第三方检测机构对改造后的性能参数进行评估检测，并出具评估报告，相关费用由投标方负责。

7.2施工及验收参考标准

- 厂家提供的施工图纸、资料和要求。

- 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB985

- 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923

- 色漆和清漆、漆膜的划格试验GB9286

- 国家精密度标准GB/T214-2007

- 《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）DL5009.1—2002。

- 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（2002-01-21实施）。

- 《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）DL/T5190.2-2012。

- 《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇（1996版）。

- 《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇（1996版）。

7.3主要性能参数

| 频 率 （Hz） |  | 20～8000 |
| --- | --- | --- |
| 声压级（dB） |  | ≥155 （提供省级以上CMA/CNAS授权计量检测机构出具的声学计量检测报告，报告显示产品类型与投标产品一致，且与提供业绩合同显示产品型号一致，提供省级计量检测机构资质证明或授权文件）。 |
| 声功率（声瓦） |  | ＞10000 |
| 作用范围 （米） |  | ＞12 |
| 气 源 |  | 压缩空气 |
| 压缩空气压力（Mpa） |  | 0.4-0.8（工作状态） |
| 最高使用温度(℃) | 发声器 | ＞80（安装在炉体外） |
| 声波扩放器 | 材质310S（炉内高温区）或316L(炉内中低温区) |  |

7.4主要供货清单（供应商填写，不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波吹灰器 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 吹灰孔让管 |  | 套 |  |  | 投标方提供规格型号、弯管图及数量，由投标方向锅炉厂采购。 |
| 3 | 储气罐 |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 控制柜 |  | 台 |  |  | 含DCS控制逻辑及控制器 |
| 5 | 卡件 |  | 件 |  |  | 满足需要 |
| 6 | 电磁阀 |  | 个 |  |  | ASCO |
| 7 | 截止阀 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | Y型过滤器 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 精密过滤器 |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 金属软管 |  | 件 |  |  |  |
| 11 | 管路管道 |  | 米 |  |  |  |
| 12 | 电源电缆 |  | 米 |  |  |  |
| 13 | 设备电缆 |  | 米 |  |  | 控制电机、电磁阀 |
| 14 | 控制电缆 |  |  |  |  | DCS控制电缆 |

7.5随机备品备件（投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

7.6质保期备品备件(投标人填写)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 安全管理

- 8.1安全施工保证措施

8.1.1进场准备阶段：

- 施工人员进厂前熟知并严格执行《甲湖湾电厂管控措施》；施工人员进厂前提交人员信息经审核后方可进厂。

- 建立安全管理体系，并严格执行。

- 全员安全三级教育培训。

- 安全教育培训考试。

- 安全目标指标的落实。

8.1.2作业施工阶段:

- 做好交叉作业的防护措施。

- 做好临时设施安全措施。

- 做好防止物料的掉落和人员坠落的高处作业防护措施。

- 做好防漏电措施。

- 做好防机械伤害措施。

- 做好受限空间安全管理措施。

- 做好现场文明施工管理。

- 做好防火防爆防触电管理。

8.1.3建立以项目经理为首，各级安全第一责任人为主的安全管理网络，督促项目施工人员认真履行安全职责，严格执行、落实国家和公司的安全生产方针、政策、规程、制度等。

8.1.4建立健全以项目技术负责人为首的安全技术保证体系，强化技术管理，施工作业应有完善的安全技术措施、施工方案、作业指导书等的编写、审核和批准严格按程序执行。

8.1.5对项目安全管理状况实行动态监察，建立专职安全人员档案本，便于定期考核，并通过培训学习不断提高现场安监人员的法制观念、职业道德和专业水平。

8.1.6发生事故对有关责任人、违章人员的处罚按照甲湖湾电厂《安全处罚管理规定》执行。

- 8.2安全施工技术措施

- 施工进场前各个施工活动必须编制施工作业指导书并要通过危害辨识后，制定相应详细的安全施工措施，并在施工前进行交底及办理交底签证，无措施或无安全技术交底，严禁布置施工。

- 安全施工技术措施编制时必须认真详细，经审批后实施；施工前按规定向全体施工人员交底，并有交底签名记录。

- 施工作业指导书必须在该项目开工前编制，安全施工作业票应于施工前填报，并送有关部门审批。

- 施工前，必须按照电厂要求办理工作票，并落实好安全措施后方可开工。

- 施工时，现场负责人和工程师应在现场，工作前必须再次检查安全措施落实情况。

- 凡填写了安全施工作业票的作业项目，作业票填报人及专职安全人员应在现场对施工过程实施监督。

- 安全施工技术措施审批人员必须认真审批；凡技术措施编制错误审核未给予纠正而发生事故，审核者负主要责任；无安全技术措施或未安全交底就安排工作而发生事故，安排工作者负主要责任。

- 起吊作业、特殊高处作业、带电、带压、酸碱、易燃易爆场所动火等危险作业的安全施工措施及施工方案，应经有关部门审核，经技术负责人批准后，由工程师负责交底并作好交底签证。

- 所有受限空间作业，必须先办理受限空间作业票，并进行相应的气体检测，数据检测合格无误后，方可进行内部施工。

- 所有动火作业，必须办理动火作业票，并进行相应气体检测，数据检测合格无误后，方可进行动火作业。

- 8.3事故报告及处理

- 现场发生事故，及时向有关领导报告，并按规定调查、处理、统计和上报，严格按“四不放过”的原则查处事故，对有关责任者给予处罚，并组织落实整改措施。

- 根据事故调查所确认的事实及事故发生的原因，按照当事人在事故过程中的作用，分析事故责任。

- 8.4文明施工管理

- 完成安全文明施工目标。

- 施工场地布置合理，设备材料堆放整齐，施工环境文明整洁。

- 生活卫生设施齐全，安全警示标志规范，施工道路硬化畅通。

- 执行安全文明施工措施。

- 施工现场实行定置化规划管理。

- 实施文明施工责任制，建立并保持相关文件、记录。

- 将文明施工责任划分到班组，每天下班前清理作业场所，做到当天废料不过夜。

- 协调工作时，必须负责落实、检查文明施工工作，并及时落实文明施工的各项措施：

- 施工时，项目经理根据安全文明施工要求，划分工机箱、焊机棚等摆放位置。

- 现场工机、设备、材料堆放必须按照指定区域整齐摆放。

- 现场所拆除设备、管道、法兰等不得直接落地。

- 材料进场计划有序，现场不得堆放过多材料。

- 所有施工过程中产生废料及时摆放指定位置。

- 每天作业完成后，必须清理作业现场和责任区域。

- 现场焊接、行灯线摆放整齐，不得阻碍通道，不得交叉布置。

- 工具箱内工机具必须摆放整齐，工具箱上不得堆放杂物。

- 由于施工过程中部分机组可能处于运行状态下，因此，对安全工作要求非常严格，容不得半点安全方面的失误，一定要把安全工作落到实处。

- 施工负责人在布置施工任务时, 必须由安监人员对施工人员进行安全工作技术交底, 不进行安全技术交底不许开工。

- 进入厂区，严禁吸烟；施工区域应设置围栏，确保安全文明施工。

- 在施工过程中遇到与运行相关的设备有冲突时，要绝对服从运行人员的指挥，不得擅自处理，以免造成停机的重大事故发生。

- 参与施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 高空作业必须系好安全带, 不得穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋。

- 使用临时电源必须由电工从施工电源箱及配电柜引接，不得直接将电源线直接插入插座使用，要用符合安全要求的插头。

- 动火时一定要办好动火工作票，并设专人监护，现场备好充足消防器材, 并放在明显固定位置, 消防器材不得挪用，动火时要清理干净周围可燃物。

- 氧气乙炔瓶必须按规定10米以上距离摆放，并且不得摆放在太靠近运行中的转运机械旁；瓶子要绑好防止倾倒；氧气乙炔皮管要检查无破损方可使用，接头要有包箍锁死防突然松脱。

- 施工前必须办理好相应的工作票，检查落实工作票上的安全措施后方能进行施工，提高员工自我保护能力。

- 不要触碰现场与安装工作无关的设备按钮。

- 电源不能超负荷使用，以免引起跳闸或火灾事故。

- 电源线应尽可能架空，不得浸泡在水里。

- 严禁在管道存放工具和材料。

- 使用的电动工具必须带有效漏电保护装置，使用时要戴好防护用品，如防护眼镜等。

- 夜间工作必须有充足的照明；所有孔洞均必须做好临时封闭的安全措施。

- 脚手架搭设应牢固，并经验收挂牌后才能使用。

- 进入厂区施工车辆要小心行驶，不得碰坏消防栓等设备设施。

- 服从厂方安监部门及检修部的监督，对不符合安全事项及时整改；文明施工，施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

# 目标与考核

- 投标方严格按照招标方机组检修的工期进度实施本工程。

- 工程实施期间因投标方原因造成工期延误的，并积极采取补救措施保证在允许工期内完成的。在机组检修工期内的按照招标方机组 B级检修管理手册相关条款进行考核。在机组检修期以外的不能按时间节点完成的，每天按工程总价款的 1%进行考核。

- 工程实施期间因投标方原因造成工期延误，且消极对待的。招标方有权随时终止合同并按照考核条款对延误的工期进行加倍考核。

- 设备在质保期内出现吹灰本体吹损、吹灰效果差等影响系统正常运行的缺陷，每次扣罚质保金 10000 元。

- 在质保期内，因工程质量问题造成锅炉非停，扣除全部质保金

- 如因本工程导致锅炉效率低于标准值（最近一次大修后性能实验值），每低 0.1%，考核质保金的10%。

- 在质保期内，如出现以下情况：

1）尾部声波吹灰系统无法长期、连续按需投运；

2）吹灰效果差导致受热面积灰严重；

3）因声波吹灰器改造导致锅炉效率降低超过 1%；

4）其它导致机组运行的安全性受到影响的问题。

当出现上述问题且投标方无法解决时，视为工程失败，投标方应免费将系统及设备恢复到改造

前的结构，因此给招标方带来的损失，由投标方负责。

- 如果投标方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于投标方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，投标方应立即无偿更换和修理。如需更换，投标方应负担由此产生的从设计、制造到现场更换、安装的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属投标方责任之日起的 7天内。

- 如果不是由于招标方原因要求推迟交货而投标方未能按本规范规定的交货期即交货地点交货时，招标方有权按比例向投标方收取违约金：每迟交一天违约金为合同金额的 0.5%。

- 投标方应成立满足本项目施工要求的项目部，经投标方公司法人委托的，符合规定要求的、合格的项目经理及相应的管理机构。项目经理必须在现场办公，每月出勤天数不少于 28 天，项目经

理不在现场时应书面委托一名胜任本工程管理人员代理其工作。项目经理不在现场每少一天，扣罚5000 元。

- 投标方施工工期严格按照本规范要求组织好施工，每推迟一天扣罚 10000 元。投标方应严格按照甲湖湾电厂相关安全、质量管理规定开展工作，不得因投标方责任造成工程被上级单位责令停工，每停工一天，考核合同金额 0.5%；如施工过程中累积停工超过 7 天或连续停工超过 3 天，甲湖湾电厂有权停止本工程继续实施且拒付合同款，因此对甲湖湾电厂造成的损失由投标方负责。

- 在工程实施期间，如发生以下情况：

1）发生人身重伤及以上人身事故；

2）发生重大设备损坏事故；

3）发生重大火灾事故；

4）发生较大环保事件；

5）发生其它事件，造成人身安全和甲湖湾电厂正常运营无法得到保证。

- 当出现上述事件时，甲湖湾电厂有权停止继续执行合同，投标方应返还已支付合同款项并赔偿甲湖湾电厂的相关损失。

- 未尽事宜请参照《电业安全工作规程》执行。

# 差异表及需要说明的问题

| 序号 | 条目 | 条目内容 | 澄清意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |