甲湖湾电厂#1机高压缸排汽端轴封改造

技术规范书

广东陆丰宝丽华新能源电力有限公司

二零二四年一月

目录

1总则                      ……………………………………………………………3

2工程概况                  ……………………………………………………………3

3工程范围                  ……………………………………………………………3

4施工技术要求及保证措施    ……………………………………………………………5

5验收标准及方法            ……………………………………………………………6

6维修工期及其他            ……………………………………………………………6

7质保                      ……………………………………………………………6

8职责分工                  ……………………………………………………………6

9质量要求及考核            ……………………………………………………………7

一、总则

1.1本技术规范书仅适用于广东陆丰宝丽华新能源电力有限公司甲湖湾电厂#1机高压缸排汽端轴封改造项目。

1.2本技术规范中所提及的要求和范围都是最基本的要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准先进技术的产品，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

1.3如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则招标方认为投标方提供的服务完全满足技术规范书的要求，若有异议，投标方应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改，如招标方不同意修改，仍以招标意见为准。

1.4投标方须执行本技术协议所列标准。本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准，有矛盾时，则按较高标准执行。

1.5在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出的补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

1.6本技术规范书经供需双方认可后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.7投标方提供的设备采用的专利、非常规技术和特殊施工工艺涉及到的全部费用均被认为已包含在设备维修报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.8资质要求：投标方必须是符合1000MW发电机组设备轴密封改造及智能技术的经营单位，能够解决1000MW及以上机组汽封密封严密性差的疑难问题，能够提供近两年（应不少于3台）1000MW及以上机组轴封改造业绩证明。投标方应具有完成本工程的相应工器具、技术装备及技术人员。

1.9投标方采取固定总价承包方式报价。

二、项目概况

广东陆丰宝丽华新能源电力有限公司一期工程为两台1000MW超超临界机组，本次高压缸排汽端轴封改造项目是甲湖湾电厂#1机组，由上海汽轮机厂设计、制造的 N1000-28/600/620型超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机。其高、中、低压转子均为无中心孔合金钢整锻转子。汽轮机采用高中压分缸结构，中低压缸均为双层缸对流反向布置。

三、工作范围

3.1投标方负责高压缸排汽端轴封挡板、1号轴承箱轴密封装置及其附属管道的所有安装工作。

3.2投标方提供符合上海汽轮机厂N1000-28/600/620型汽轮机要求的高压缸排汽端轴封挡板、1号轴承箱轴密封装置各1套。

材料明细如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排汽端汽封挡板 | / | 06Cr19Ni10 | 1套 |
| 2 | 1号轴承箱轴密封装置 | / | / | 1套 |
| 3 | 引出波纹管 | DN50 PN16 | 06Cr19Ni10 | 4件 |

备注：投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、材质、产地、生产厂家等内容。对于属于改造所必需的部件，即使本技术规范书未列出和、或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，不产生费用变更。

3.3投标方负责汽封挡板装置的设计、制造、供货、安装、调试及售后服务工作。

3.4投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

3.5投标方负责本项目所涉及的材料、设备加工、安装、运输、起吊、专用工具、工器具、消耗性材料等全部工作；

3.6投标方提供的材料必须满足本工程所需要求，并经招标方验收后方可使用。

3.7投标方负责编制本工程质量控制及安全、施工组织措施、技术措施，经招标方审批后方可执行。

四、施工技术要求及保证措施

4.1 投标方提供的设备其设计、制造、供货、安装、调试等各项工序要符合相关技术规范标准。不接受逆向设计。

4.2投标方要严格根据招标方的设备技术参数和结构尺寸特点，设计和制造出能长期安全、稳定、可靠运行的产品。该产品技术应属于国内领先水平，经多年成功运行实践证明是成熟可靠的产品。投标时应提供相应设计图纸包含结构图及相应现场应用实物结构图片；对不同改造位置的密封装置进行专有设计。

4.3 设备在质保期内如发生质量问题，投标方应自接到招标方通知后在24小时内到招标方现场处理，一切费用由投标方承担。

4.4投标方或生产厂家应具有专利权、有效业绩证明及用户使用证明，应有主机厂配套业绩，改造中发生过恶性事故的厂家不得投标。

4.5投标方应有防止轴瓦无规律振动设计及防积碳措施。投标时进行说明。

4.6投标方应对本项目的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

4.7汽封挡板安装间隙在原厂家的设计范围内。汽封挡板设计、安装和调试需参考上汽厂提供的间隙设计值，应充分考虑汽轮机在运行中温度变化、转子挠度、轴系振动、汽缸挠度等对间隙造成的影响。

4.8改造所需的材质与原汽轮机厂设计材质相同或不得低于原材质要求。保证其材质不对轴造成磨损并适应原机组额定负荷下的工作参数（温度、压力等）。

4.9在保留现有的安装位置、工作条件不变的情况下，重新优化设计汽封挡板结构型式及更换相关附属部件，不影响汽轮机原有轴向动静设计值。

4.10安装后汽封挡板密封良好无漏汽等现象。

4.11应提供汽封挡板运行说明。

4.12设计、安装间隙在原厂家(上海汽轮机厂)的设计范围内。

4.13密封环材料选取原则：考虑到此处温度较高，特选取06Cr19Ni10材料；密封环上汽封片结构参考调阀端外侧汽封齿结构。

4.14密封环通过螺栓连接方式，排汽端连接及定位孔为螺栓孔8-M12及4-M12起吊孔；排汽端连接及定位孔为螺栓孔M30；密封环采用上下两半，现场进行拼装。

4.15密封环结构设计原则：充分考虑密封环实际工作环境及运行特点，参考高压缸装配，用运输环结构进行改型设计。

4.16密封环厚度选取主要考虑：

4.16.1目前排汽端端部汽封距离转子较近，应考虑机组实际运行（如启动、带负荷、停机等）过程中各设备热膨胀因素，以避免密封环与其它设备之间的干涉。

4.16.2排汽端加装的汽封密封腔室中接出四个引汽孔，引汽孔孔径选取φ35；需综合结合目前漏汽量及负压源进行选定；另外，需考虑目前密封环厚度及实际加工误差等因素。

4.17质保期2年。在质量保证期内发生非人为因素而造成的碰磨、漏油、油中带水等设备故障，应由投标方免费进行处理。

4.18改造后经调试和调整，润滑油内不应进水，以三个月的油化验指标为依据，油中含水率≤70mg/L为验收合格。

4.19为防止破坏轴承箱负压及极端情况下因堵塞导致气源中断等，密封装置应设计为六个进汽腔室。

4.20密封装置结合面与回油腔室、齿尖喷涂耐温PI高分子涂层，降密封装置内部温度50%。

4.21改造后密封装置均为可调式，方便快捷精确。便于小修时下半部油档安装精调。

4.22应有针对异常工况下滑道漏油设计，应有考虑间隙变大润滑油直喷设计,考虑到压缩空气进入轴承箱破坏负压，应设计成多腔室复合进气设计，必须有进气均匀设计，有多道回油设计结构。

4.23密封装置安装间隙在原厂家的设计范围内。油档设计、安装和调试需参考上汽厂提供的间隙设计值，应充分考虑汽轮机在运行中温度变化、转子挠度、轴系振动、汽缸挠度、油压变化等对油档间隙造成的影响。

4.24在保留密封装置现有的安装位置、工作条件不变的情况下，重新优化设计密封装置结构型式及更换相关附属部件，不影响汽轮机原有轴向动静设计值，对不同改造位置密封装置进行专有设计且能防止润滑油外漏、水蒸气进入轴承箱内。

4.25安装后密封装置密封良好无渗油漏油等现象，油中含水量小于安装前。

4.26密封装置铜齿与轴的间隙为可调式;椭圆度小于0.05mm,每道齿直径公差在0.05mm以内。间隙检验采用5丝隙片划过为合格，不过需要重新调整。

4.27底部设回油孔，密封装置梳齿完整，气孔畅通，清洁无垢；油齿厚度为2mm，梳齿尖厚度0.2mm。

4.28密封装置外环经过热处理加工，内环采用镶铜齿结构。

4.29密封装置与轴承座配合严密无间隙，水平结合面平整无间隙，接触良好，组装时涂密封胶，油档外圆均匀、光滑、无毛刺、气孔、伤痕，瓢偏≯0.02mm,椭圆度≯0.05mm。

4.30间隙调整必须使用机加工进行，不许使用手工打磨。进行测量调整次数不大于三次。应有防止动静碰磨导致间隙变大设计，为了防止振动变形等，内环材质不得采用复合材料及碳晶等，并且有防磨损设计。重量不得超过150克。

4.31项目实施后，对机组启、停及各种运行操作方式无特殊要求，能满足机组启停及负荷变化要求，不影响机组的启停速率，不损伤转子或导致大轴弯曲及其它损坏。

4.32机组投运后，如发生异常情况，投标方在接到招标方通知后务必在24小时内赶到指定地点进行处理；在质量保证期内发生非招标方因素而造成的设备故障，由投标方无偿进行处理，所造成的损失由投标方无条件赔偿；如因投标方改造不当等原因造成招标方设备损坏，由此造成的一切损失将由投标方承担。

五、验收标准及方法

5.1验收要求：挡板在安装过程中应严格按照规范及验收要求施工，对于每一步施工项目都做好技术记录，检验项目在施工结束要及时提交验收。

5.2改造后经调试和调整，润滑油内不应进水，油中含水量小于安装前，以三个月的油化验指标为依据，油中含水率≤70mg/L为验收合格。

5.3质量标准：挡板间隙与转子偏差≤0.02mm。

5.4汽封挡板装置各结合面密封良好无漏汽等现象。

5.5改造后主机各轴瓦振动、温度不得大于安装前。

5.6密封装置各结合面、轴封处密封良好无渗油漏油等现象。

六、维修工期及其他

6.1投标方在接到招标方通知可以进行数据测量后，2日内必须到厂，所有改造项目在现场原始数据测量完毕后7日内将产品供到招标方施工现场。

6.2产品到达现场后2天内完成现场所有改造施工项目。

6.3施工工期：计划开工日期2024年，施工总工期为7天，具体开工时间以招标方通知为准。

七、质保

7.1投标方应严格按照国家、行业标准进行设备制造和出厂检验；招标方有权安排人员进行监造和出厂检验，投标方应全程配合并提供必要的协助。

7.2招标方、投标方均应对施工质量进行签字确认。

7.3在安装调试过程中如发现由于设计、制造原因导致安装和调试质量不符合双方规定的技术要求均由投标方处理，由此形成的费用由投标方自行解决。

7.4投标方保证汽封挡板装置改造项目实施投入运行后，在机组正常运行状态下，到下次大修检查时，无损坏现象。

7.5投标方保证机组在正常启停及运行状态下，设备质量、施工质保期为两年，在质保期内发生非人为原因而造成的碰磨、变形等设备故障，投标方应无条件进行维修，无法修复的应更换处理。

7.6如因投标方改造不当等原因造成招标方设备损坏碰磨振动，招标方有权视情节轻重向投标方提出索赔要求。

7.7本次改造结束机组投运后，如发生异常情况，投标方在接到招标方通知后务必在24小时内赶至招标方指定地点协助招标方进行处理。

八、职责分工

8.1投标方职责

8.1.1投标方现场施工、服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、现场施工安装和调整、参加试运和性能验收试验;投标方必须指派具有同类型机组改造工作经验的人员担当施工负责人，负责人应挑选熟悉电厂管理制度、有电厂工作经验的人员。

8.1.2投标方现场施工、服务人员负责主机改造项目的现场施工。

8.1.3投标方负责汽封腔室装置的安装工作。

8.1.4在施工安装和调试前,投标方技术服务人员应向招标方提供施工安装和调试方案。在设备安装前,投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表,招标方技术人员要对此进行确认,否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻投标方现场施工、技术服务人员的任何责任,对安装和调试中出现的任何问题投标方仍要负全部责任。

8.1.5投标方现施工、服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

8.1.6现场施工人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的进度要求。

8.1.7未经招标方同意,投标方不得随意更换现场施工人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方施工人员。

8.1.8投标方负责根据图纸和测绘数据进行密封装置的设计、制造、安装、调试和售后服务等。

8.1.9投标方负责提供汽封装置改造后的设计图纸、使用说明书、运行调整说明、注意事项等技术资料5份。

8.2招标方职责

8.2.1负责按照电厂管理制度要求审批承包范围内甲湖湾电厂#1机高压缸排汽端轴封改造方案。

8.2.2负责对投标方施工队伍资质的审核，对进厂施工人员技能水平审核，并提出意见。

8.2.3负责配合投标方办理入厂作业手续并协助办理工作许可、方案和报告审批等入厂作业的配合、联络、协调、沟通工作。

8.2.4负责投标方施工人员进厂三级安全教育培训。

8.2.5负责按照合同、协议及相关规范、标准和管理制度要求对投标方承包范围内的施工作业进行日常管理，并对其厂区内作业的安全、健康、环保、技术、质量、进度和文明生产开展监督检查和考核工作。

8.2.6负责提供因施工所需的压缩空气气源、水源、检修电源等动力源接口及厂区内施工作业用场地，以利于现场改造工作的顺利进行。

8.2.8派专人负责施工现场的配合、监护及施工协调。

8.2.9负责施工项目的确定及验收。

8.2.10负责提供机组的设计参数和相关试验报告.

8.2.11招标方负责提前3天通知投标方到达施工现场的时间，投标方接到通知后应最少提前1天到达现场并办理相关手续，确保不因此而影响总体施工进度。

九、质量要求及考核

9.1过程管理

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组织体系管理 |  |  |
|  | 检修组织管理机构未设立或不符合招标方管理要求的。 | 3000元/天； |  |
|  | 因投标方原因导致机组检修不能按期开工或因投标方原因导致机组检修不能按期竣工并网。 | 20000/天 |  |
|  | 投标方被招标方认为安、健、环、质量管理体系混乱。 | 2000元/次，拒不整改或整改不及时加倍考核； |  |
|  | 投标方项目负责人或指定人员缺席或未准时参加招标方要求参加的检修协调会、事故分析会。 | 200元/项.天； |  |
|  | 招标方发生紧急事件，投标方不配合招标方临时安排的应急处理工作。 | 200～2000元/次； |  |
|  | - 投标方因资源投入或管理不善等原因未按计划进度完成检修工作，影响整体进度安排的。 | - 200～1000元/项； |  |
|  | - 投标方因自备工器具准备不足导致检修延误。 | - 200～2000元/次。 |  |
| 二 | 人员管理 |  |  |
| 1 | 投标方按合同要求配备人员，人员不到岗或配备资质不合格人员。 | 200元/人.天； |  |
| 2 | 投标方人员调动和调整未经过招标方审核同意或未及时补充人员。 | 200元/人.天； |  |
| 3 | 需专业资质的作业项目，投标方或投标方工作人员无证上岗或虚假资质或持过期资质证件。 | 200元/次.人； |  |
| 4 | - 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | - 200～2000元/次。 |  |
| 三 | 工作纪律、生产服务管理考核 |  |  |
|  | 投标方进入生产现场人员未配戴胸卡。 | 50元/次/人； |  |
|  | 投标方工作人员上班时间饮酒者或酒后上班。 | 500元/人.次； |  |
|  | 未经有关部门批准，擅自将非本单位职工带入生产现场者。 | 处罚300元/人.次； |  |
|  | 违反规定擅自出入生产禁区；从非正常出入口出入厂区；出入不服从门卫管理、无理取闹者。 | 处罚200元/人。 |  |

9.2安健环管理和文明生产考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安健环管理 |  |  |
| （一） | 安全事件、事故考核 |  |  |
|  | 发生人身死亡事故，特大、重大伤亡事故，重大机械、设备事故、重大火灾事故（合同期满后3个月内经追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任）。 | 扣除所有安全文明施工保证金，并负责事故造成损失的赔偿； |  |
|  | 发生人身轻伤事故。 | 处罚500～2000元/人； |  |
|  | 发生火警。 | 处罚500～2000元/次； |  |
|  | 发生一般人为的机械、设备事故。 | 处罚5000～20000元/次； |  |
|  | 因投标方责任（误动、误碰）造成设备、系统异常。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 处罚5000～10000元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生一般责任交通事件。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 发生事故后，不及时汇报或隐瞒事实真相。 | 处罚200～2000元/次； |  |
| （二） | 违章考核 |  |  |
|  | 进入生产现场不戴安全帽、未佩戴或配戴不合格的安全用品。 | 100元/次.人； |  |
|  | 发放或使用不合格劳动保护用品或未配置劳保用品。 | 处罚50元/次.人； |  |
|  | 无视安监部门、安监人员的警告，未及时消除事故隐患，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100-500元/次； |  |
|  | 安排未经安全教育或安全考核不合格人员进行现场施工。 | 处罚200元/人； |  |
|  | 安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业。 | 处罚2000元/人； |  |
|  | 发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令，违章指挥施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 招用未满十八周岁或超过六十周岁的人员进场从事高危施工作业。 | 处罚1000元/人； |  |
|  | 发生事故（包括未遂事故）后不及时组织并主持对事故进行调查、分析。 | 处罚200～1000元/次； |  |
|  | 流动电源盘无漏电保安器或漏电保安器失灵。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 不正确使用现场检修电源箱，导致电源箱插座等损坏。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高空作业抛投工具、备件等物品。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 在高处平台、孔洞边缘休息或倚坐栏杆。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业未按规定要求系挂好安全带，或使用破损不符合要求的安全带。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业的工器具不系保险绳、作业点临空面无防坠落措施。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业时施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高处作业使用时盛装工具不使用工具袋。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 擅自穿越围栏、安全警戒线。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 使用打磨机等不戴防护眼镜。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 施工现场随意用明火取暖者。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在易燃、易爆或禁火区域携带火种、动用明火、穿带铁钉的鞋。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 进入特殊区域未按要求释放静电或使用规定以外的工具。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 易燃、易爆区域使用普通电器、电气工具（应使用防爆电器）。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 生产现场随意放置或储存易燃易爆物品。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 未进行施工项目开工前安全施工条件的检查与落实。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 把电缆桥架当梯子、平台或移作它用。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 踩踏、损坏现场设备、管道保温、电缆槽盒等，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 踩压小口径管道及盘柜，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚200～500元/次； |  |
| 二 | 文明生产考核 |  |  |
|  | 高处清理垃圾时未做任何防污染、防砸伤错施、环保措施直接抛掷，根据严重性。 | 处罚200～2000元/次； |  |
|  | 工作中不执行设备检修规程、质量工艺要求、野蛮施工，根据性质的要性进行处罚。 | 处罚100～1000元/次； |  |
|  | 工作人员未在指定的吸烟点吸烟，流动吸烟，乱扔烟头(包括责任区域现场存在烟头)，根据造成不良影响的严重性。 | 区域有烟头处罚20元/烟头； 吸烟：500/次； |  |
|  | 投标方人员进入生产现场不穿代表投标方人员身份的标志性服装。 | 处罚50元/人； |  |
|  | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等 | 处罚100元/处； |  |
|  | 未做到检修维护作业现场道路通畅。 | 处罚200元/处； |  |
|  | 检修作业未做到“三不落地”、“三无”、“三齐”、“三不乱”、“工完料尽场地清” ，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定。 | 处罚200元/车.次； |  |
|  | 投标方工作人员损坏公共设施及花草树木，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 检修后，检修区域杂物、废料、换下的备件未清理，根据脏乱程度和物品多少进行考核。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 不按指定地点堆放垃圾，任意倾倒工业及生活垃圾，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～300元/次； |  |
|  | 投标方违规的其它未列事项。 | 按招标方承包商相关管理制度执行。 |  |