陆丰甲湖湾电厂2号锅炉空预器蓄热元件升级改造工程

技术规范书

2024年5月

目录

一、 总则	3

二、 概述	5

三、 工程内容和范围	6

四、 工期要求	8

五、 双方职责	8

六、 技术要求	9

七、 质量验收及执行标准	12

八、 监督执行情况	12

九、 现场服务	13

十、 安全管理	14

十一、 目标与考核	17

十二、 差异表及需要说明的问题	18

# 总则

  - 本技术规范书适用于2号锅炉空预器蓄热元件升级改造(EPC总承包)工程。本技术规范提出了空预器蓄热元件改造工程的整体功能系统设计、设备制造、设备（包含附属设备）和结构、材料的采购、供货、包装、运输（含装卸车及转运）、安装（含对原有设备拆除及改动）、调试、试验及检查、消缺、方案优化、投产试运、最终交付生产、售后服务等方面的技术要求、第三方考核验收、整套系统的性能保证等全部工程技术服务和售后服务，资料完整移交及环保验收直至合格。

  - 本工程为设计、设备制造、采购、施工总承包(EPC)方式，设备的所有设计、试验、售后、技术服务、培训、运输及转运、新设备的安装及旧设备的拆除等均由投标方负责。

  - 本规范书规定的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范，投标方应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规格书要求的优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制标准，均要满足其要求。

  - 在技术协议签订生效之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定。

  - 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 投标方对本工程项目和所供设备（包括工艺系统、辅助系统、设备和施工）负有全责。即使获得最终用户认可，亦不能解除投标方在本项目下的责任和义务。本工程所采用的工艺系统和附属设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

  - 投标方应保证提供的空预器蓄热元件具有良好的蓄热性能。在调试及保修期内，由于投标方的原因影响机组正常、安全、经济运行，投标方应承担相应责任，并及时采取有效措施解决问题。在保修期满后，由于投标方的原因影响机组正常、安全、经济运行，投标方有义务和招标方一起研究分析原因，共同采取有效措施解决问题。

  - 投标方应到现场详细勘察，充分考虑改造工程现场的复杂性。如有空预器壳体开孔、起吊设施、轨道安装、平台拆除、测点拆除、吹灰器设施等改动的影响，对原有改动、恢复及改造全部由投标方负责。

  - 投标方施工现场人员安全由投标方负责，实行安全总承包，造成的事故，由投标方承担全部责任及费用。

  - 凡由投标方责任造成的人身伤亡事故，由投标方承担全部经济损失，并负责善后处理；凡由投标方责任造成的火灾和设备损坏事故，由投标方承担全部责任和直接经济损失。

  - 相关试验要求：对投标方所提供的所有设备、材料（包括外购部分）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备及材料符合招标文件的要求。

  - 本技术规范书投标方若有异议，则以差异表方式在投标文件中一并提出。如果没有以差异表方式提出，则视为没有异议。

  - 本项目中的有关专利涉及到的全部费用均被认为已包含在工程报价中，投标方保证甲方不承担有关专利的一切责任。

  - 本项目施工过程中生活场所自理，食宿、交通、通讯等自行解决；驻场服务时，投标方办公、生活用房、用餐、通讯等所有费用均视为含在报价中。

  - 招标方为厂内施工过程中所用水、电、气等提供便利，费用由投标方承担。

# 概述

广东陆丰甲湖湾电厂位于陆丰市甲子镇以西海甲山附近海域，背山面海，厂距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5km，东北距甲子镇约8km，南面临南海。甲湖湾电厂一期 2×1000MW 超超临界锅炉选用上海锅炉厂有限责任公司设计、制造的超超临界一次高参数变压直流锅炉，型号：SG-3093/29.30-M7009。锅炉为超超临界参数、一次高参数、变压直流炉、反向切圆燃烧方式、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架、全悬吊П型结构。设计煤种为澳洲煤和印尼煤的混煤，校核煤种 1 为神华烟煤，校核煤种 2 为印尼煤。

甲湖湾电厂采用的是上海锅炉厂空预器分公司的四分仓容克式空预器，分为烟气通流区、空气流通区、密封区（过渡区）。所谓四分仓设计是指空预器通过的三种不同的气流，即烟气、二次风、一次风，因一次风与烟气差压大，为了减少漏风，将一次风仓布置在两个二次风仓之间。气流之间由四组扇形板和径向密封片相互隔开，烟气和空气气流相反，即烟气向下，一、二次风向上。

每台空预器传热元件共48分仓，分上、中、下三层布置，总高度2.8米，传热元件为小通道波形板结构，材质为 CUPTEN-R（耐腐蚀、高强冷扎钢），下层传热元件正常运行温度低于150℃，表面采取搪瓷防腐，空预器设备规范见表1所示。机组投运约1年后空预器开始堵塞，2020年2月，1号机组空预器烟气侧最大差压超过3.2KPa（设计为1.5KPa），引风机电流增大约60A，一次风机电流增大约20A，送风机电流增大约10A，炉膛负压不稳定（最大波动约1000Pa），进行高压水冲洗处理，但效果不佳。2022年2月，对1号炉空预器传热元件吊出、解包，进行逐片清理，发现传热元件破碎、表面腐蚀严重。

表1  空预器设备规范

| 设备 | 项目 |  | 数值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空预器 | 型式 |  | 四分仓回转式空预器 |  |  |
|  | 制造厂家 |  | 上海锅炉厂 |  | -- |
|  | 数量 |  | 2 |  | 台 |
|  | 转子直径 |  | 17185 |  | mm |
|  | 转子高度 |  | 3190 |  | mm |
|  | 转子转速 |  | 0.99 |  | r/min |
|  | 传热元件高度 | 热段层高度 | 1000 |  | mm |
|  |  | 热段中间层高度 | 800 |  | mm |
|  |  | 冷段层高度 | 1000 |  | mm |
|  | 进口烟气温度 |  | 362 |  | ℃ |
|  | 出口烟气温度 |  | 122 |  | ℃ |
|  | 进口一次风温 |  | 29 |  | ℃ |
|  | 出口一次风温 |  | 345 |  | ℃ |
|  | 进口二次风温 |  | 25 |  | ℃ |
|  | 出口二次风温 |  | 342 |  | ℃ |
|  | 进口一次风量 |  | 153.6 |  | Kg/s |
|  | 出口一次风量 |  | 130.5 |  | Kg/s |
|  | 进口二次风量 |  | 652 |  | Kg/s |
|  | 出口二次风量 |  | 640.9 |  | Kg/s |
|  | 漏风率 |  | 3.54/4（投运时/运行1年后） |  | % |
|  | 主减速机型式 |  | 4级齿轮减速 |  | -- |
|  | 轴承润滑及冷却方式 |  | 油浴润滑水冷 |  | -- |
| 空预器 主电机 | 型号 |  | MZQA-225M4A-B3 |  | -- |
|  | 型式 |  | 鼠笼式异步电动机 |  | -- |
|  | 数量 |  | 2 |  | 台 |
|  | 转速 |  | 1480 |  | r/min |
|  | 电压 |  | 380 |  | V |
|  | 功率 |  | 45 |  | kW |
|  | 额定电流 |  | 84.5 |  | A |
| 空预器 辅助电机 | 型号 |  | M0921-02 |  | -- |
|  | 型式 |  | 鼠笼式异步电动机 |  | -- |
|  | 数量 |  | 2 |  | 台 |
|  | 转速 |  | 1450 |  | r/min |
|  | 电压 |  | 380 |  | V |
|  | 功率 |  | 45 |  | kW |
|  | 额定电流 |  | 84.5 |  | A |
| 空预器 气动马达 | 型号 |  | 92RB045/VRSM-330T |  | -- |
|  | 数量 |  | 2 |  | 台 |
|  | 转速 |  | 103 |  | r/min |
|  | 功率 |  | 7.9 |  | KW |
| 空预器油站 |  |  | 导向轴承稀油站 | 支承轴承稀油站 |  |
|  | 油站型号 |  | OCS-8B | OCS-8B |  |
|  | 油泵型号 |  | 3GR30×4 | 3GR30×4 |  |
|  | 油泵型式 |  | 三螺杆泵 | 三螺杆泵 |  |
|  | 供油流量 |  | 1.6 | 1.6 | m3/h |
|  | 最大供油压力 |  | 1.0 | 1.0 | MPa |
|  | 油泵电机型号 |  | 90L-4B5 | 90L-4B5 |  |
|  | 功率 |  | 1.5 | 1.5 | kW |
|  | 转速 |  | 1450 | 1450 | r/min |

陆丰甲湖湾电厂2号锅炉空预器蓄热元件升级改造工程，本工程采取EPC模式。投标方负责对2号锅炉空预器蓄热元件升级改造工程，包括相关设备的设计、制作、运输、供货、安装、施工、调试、试验、售后服务及涉及到的其他相关工作。

# 工程内容和范围

3.1 投标方负责空预器蓄热元件改造工程的方案设计（三层蓄热元件改为两层布置，重新设计蓄热元件总高度为不低于2800mm，热端蓄热元件高度不低于1500mm，冷端蓄热元件高度不低于1250mm）、相关图纸编制提交，并经招标人审查通过。

3.2投标方负责空预器三向密封（径向、轴向及旁路密封片）的供货、拆除、安装。

3.3 投标方负责相关测绘工作，如因制造尺寸偏差导致该项目无法正常完工，投标方负全部责任。

3.4 投标方负责空预器蓄热元件原三层（高、中、低温层）改两层（高、低温层）的设计、制造、运输、原有旧换热元件模块拆除，运到招标方指定的地点，严格按照空气预热器厂家安装手册的技术要求进行新换热元件的安装，安装完毕后对密封片进行更新、安装及调整。

3.5 投标方负责对扇形板、弧形板及隔仓板进行检查，对磨损、穿孔、变形的进行挖补修复。

3.6 投标方负责对壳体进行漏风治理，对施工时拆除部件全部进行双面焊密封并加固处理。

3.7 投标方负责项目中临时起吊设施的安装和拆除等工作。

3.8 投标方负责该项目涉及到原有设备和新设备（包含但不限于如下：膨胀节、膨胀节护板、膨胀节法兰、热控测量元件等）的拆除、回装、修复工作。如有需要投标方负责提供相关设备所需电缆、电缆槽盒、控制柜等材料。改造完成空预器受热面增重过后，投标方需保证原有电气控制柜内元器件容量、变频器参数、荷载等能够适配增重后的空预器运行工况。

3.9 投标方提供施工过程中所使用的所有耗材（包含但不限于如下：工字钢、槽钢、钢板、焊丝、圆钢、螺栓、测量管件等）材料。投标方自备施工过程中所使用的各种工器具。（含脚手架搭拆、保温拆除及恢复等。）

3.10 投标方负责双方认可的第三方检测单位（第三方检验机构应具有火电工程调试一级资质和CMA中国计量认证证书或具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的证书）对该项目进行热态试验，试验内容包括并不限于：进出口烟温、一二次风温、空预器烟气阻力等，出具相关报告。

3.11 该项目施工过程中，投标方自备受限空间所需要的有害气体检测仪、氧气含量检测仪等；受限空间施工期间，投标方必须派专人监护每处受限空间施工，确保人员安全。

3.12 投标方负责施工过程中现场杂物清理、零部件拆装与转运、安全文明生产等工作。投标方按照招标方的有关标准负责施工期间及施工后现场护栏、格栅板等恢复工作。

3.13 投标方负责空预器本体、进出口烟风道支撑、外壳等破损部位修补、更换，所需的相关材料由投标方提供。

3.13工程进行过程当中，若涉及到相关清灰及转运工作均由投标方负责。

3.14 供货范围

- 3.14.1 设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷端换热元件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 热端换热元件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 密封片 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …. |  |  |  |  |  |  |

3.14.2 备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：要求提供满足安装、调试、试运行阶段消耗的随机备品备件

- 3.14.3 专用工具（表格内项目为必须部件，投标方可根据具体情况增加项目。）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空预器密封间隙测量工具（梯形塞尺） | 0~45mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 合像水平仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |

- 3.14.4 进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 工期要求

4.1投标方所承担项目的施工进度应符合招标方总进度的要求，并向招标方提供总体项目实施进度计划。

4.2自合同签订之日起75日内完成制造及交付，30日内完成现场施工安装并通过招标方验收。

具体服务进度要求如下：

| 2号炉工期 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同签订后10天 | 完成方案设计，并通过招标方验收 |
| 检修前7天 | 设备到厂，并通过招标方验收 |
| 30天内完成施工 | 投标方负责现场施工改造 |
| 具体以招标方通知为准 | 验收试验 |

# 双方职责

- 招标方职责

- 为投标方空预器蓄热元件升级改造相关的锅炉图纸。

- 负责协调办理工作票。

- 提供现场施工所需的电源、水源、气源接口。

- 对本项目工作负责协调各个方面的关系以便于工作的顺利开展。

- 具备开工条件前，招标方提前7天通知投标方。

- 施工过程中，招标方随时监督和检查现场安全文明施工措施，对影响现场安全文明措施或违章行为，按照相关规定进行考核（如果不及时整改则加倍考核）。

- 投标方职责

- 负责空预器蓄热元件升级改造按计划工期供货；

- 投标方中标后，7天内提供施工人员组织结构、施工节点计划及主要管理人员联系方式。

- 投标方接到招标方通知后，提前3天到现场办理入厂手续、安全学习、工器具准备等，并严格遵照《电业安全工作规程》进行作业。

- 投标方自备工作服、工作鞋、安全帽、安全带并自己负责便携照明灯具等。

- 投标方负责向招标方反馈现场发现的问题和处理措施，以便招标方能够及时处理。

- 整个过程接受招标方的监督。

# 技术要求

6.1 规范与标准

投标方提供规范、规程和标准必须为下列规范、规程和标准的最新版本，但不仅限于此：

《电站锅炉性能试验规程》GB10184-2015

空气预热器性能试验规程 ASME PTC4.3-2017

火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分：空气预热器检修 DL/T 748.8-2021

《焊工技术考核规程》SD263；

《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》DL5190.5；

《电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置》DL5190.4；

《火力发电厂设计技术规程》DL5000；

《电力工程制图标准》DL5028；

《电力勘测设计制图统一规定：综合部分（试行）》SDGJ34；

《设备及管道保温技术通则》GB4272；

《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T776；

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072；

《热交换器》GB/T151。

招标方2号机组集控运行规程及相关技术资料

《电力生产安全工作规程》

《电力建设安全工作规程》

6.2 技术要求

- 6.2.1蓄热元件改造要求：

6.2.1.1受热面由三段分布改为两段式分布，重新设计热端及冷端高度并更换全部蓄热元件，对空预器的换热面积、效率、阻力等进行计算，确保更换后空预器各项性能参数达到要求。

6.2.1.2 投标方确保该项目在施工过程中对目前锅炉钢结构主梁、柱位置不作改动，以确保钢结构的安全，如需加固，由投标方负责；风道及周边管道不作移位。

6.2.1.3 项目实施后的空预器应能满足SCR脱硝装置正常运行。

6.2.1.4 制成后的蓄热元件具有优良的耐腐蚀性、耐磨损性。

6.2.1.5 制成后的蓄热元件有很强的抗积灰性，表面光滑，不易积灰、板结，且容易清洗。

6.2.1.6 组件焊缝打磨平整，无毛刺、焊瘤，蓄热元件框架材质为考登钢，喷涂防锈漆。篮框焊接焊缝成型平滑、不得有断焊、漏焊，表面不得有夹渣、弧坑等缺陷，框架均满焊，焊角高度不小于4mm,焊后打磨无毛刺。

6.2.1.7 蓄热元件盒框架钢材选用考登钢，确保运输过程中不变形，框架焊接牢固。

6.2.1.8 元件盒外形的长宽尺寸偏差0～±3.0mm，高度偏差0～±1.0mm，对角公差不大于2.0mm

6.2.1.9 蓄热元件所用波纹板均应确保完整，无拼凑，每个元件框中的元件必需组装紧密，无松动，确保组装压力。

6.2.1.10蓄热元件外框架四角为冷压成型圆弧状，焊接缝预留在平面，并打磨光滑平整。

6.2.1.11投标方生产的蓄热元件总重量不得低于原有蓄热元件设计重量，招标方拒收总重低于原有蓄热元件设计重量的蓄热元件。

6.2.1.12转子采用模数仓格结构，蓄热元件与原型号规格一致，以便检修和更换。新供蓄热元件设计使用寿命不小于50000小时。使用周期蓄热元件不出现松散、脱落现象，并允许倒置使用延长寿命。

6.2.1.13 投标方应考虑空气预热器蓄热元件磨损、腐蚀、降低阻力等因素，蓄热元件应采用适当的壁厚及材料。蓄热元件总高度不低于2800mm，热端设计高度不低于1500mm，蓄热元件材质不低于SPCC，蓄热元件厚度不低于为0.5mm，波形采用具有更大通流面积，提升换热能力；冷端设计高度为不低于1250mm，采用脱碳钢（C%≤0.004%）或搪瓷专用钢为基材，厚度0.75～0.8mm，波形采用脱硝专用镀搪瓷全封闭式大通道，搪瓷表面比较光滑，减缓硫酸清铵的沾污、堵塞及腐蚀的波形。确保该项目实施后空预器冷热端蓄热元件各部温度场均匀。

6.2.1.14 保持原空气预热器布置，满足空预器检修和热风道布置的要求。投标方保证空预器满足锅炉性能要求，并对空预器的整体运行性能负责。

6.2.1.15 该项目实施后，投标方既要保证换热效率，又要保证蓄热元件不堵塞。为保证该项目施工后空气预热器各项性能达到招标书要求，要求投标方提供该项目实施的方案及热力计算书。

6.2.1.16投标方负责空预器的支撑轴承和导向轴承要求进行承受载荷校核及检修，确保空预器施工后可靠运行。由于投标方施工造成的设备、护栏、平台损坏由投标方负责修复或更换。

6.2.1.17 所有蓄热元件必须按图纸设计尺寸进行回装。蓄热元件回装时应焊接牢固，符合图纸尺寸要求，在该项目施工时，不得破坏其它层蓄热元件及支架的结构强度。对其它支撑蓄热元件包的支架、钢梁、隔仓板等部件，如有缺损、脱焊等现象，投标方应负责修复、加固及完善。

- 6.2.2 其它要求：

6.2.2.1 采用先进、成熟、可靠的、有多个成功应用案例的先进技术，严禁采用淘汰技术与产品。

6.2.2.2 改造后的系统应具备较高的安全性、经济性与可操作性，达到改造前环保排放指标要求。

6.2.2.3 便于运行操作、观察、监视、检修与维护。

6.2.2.4 所有的设备和材料应是新的和优质的，对目前国内产品质量达不到本规范书要求的部件，应选用进口产品。投标方应提供设备合格证等证明材料，进口产品还应提供报关单等材料。

6.2.2.5 机械部件及其组件或局部组件应与现有设备有良好的互换性。

6.2.2.6 该项目施工工期应满足招标方的要求，不应延长机组的维护和检修时间。

6.2.2.7 新增设备安装完成后应具有符合招标方要求的清晰完整的标识、标牌。

6.3 配置要求

- 投标方必须有详细的针对本工程所准备的专业人员数量、职称/工种，投标方现场施工人员不得低于20人，其中起重工不得少于3人，焊工不少于5人。投标方现场应配置专职安全员1名。

- 投标方参加施工的电工、焊工、起重工、机动车司机等特殊工种作业人员，必须持有国家注册资质，方能持证上岗，其有效证件报招标方备案。

- 投标方进入陆丰甲湖湾电厂的所有工作人员必须提供以下证明资料，否则不予进入现场。

①三甲医院体检报告（包含且不限于血压、血常规、肝功能、肾功能、癌胚抗原定量(CEA)、彩超、心电图等检查项目）

②保额不低于100万元的人身意外保险。

6.4 资质要求

（1）投标方须在中华人民共和国境内注册，营业执照合格有效。

（2）投标方需具备A级锅炉或锅炉相关部件制造资质；施工单位须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（3）投标方近三年内没有骗取中标和严重违约及重大生产安全事故。

（4）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态或投标资格被取消，且资产未被重组、接管。

（5）曾在招标人类似项目中标后无正当理由放弃中标或擅自变更或者终止合同或严重违反合同条款、廉政协议，或有严重不诚信行为及不良社会影响的，以及其他在招标、询价及履约过程中，发生违反招投标规则和招标人所属集团、公司相关规章制度和招标文件规定、不遵守合同与承诺的投标人，招标人有权拒绝其参与投标。

（6）投标人须提供自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）不少于3台600MW及以上机组空预器蓄热元件改造或空预器蓄热元件整层供货业绩，提供证明材料（合同扫描件，包含首页、内容页、签署页）。

# 质量验收及执行标准

按期、保质、保量完成本服务任务，达到合同要求。对最终资料（包括报告、文件、图纸等）要求如下：

- 本服务全部使用国家法定单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，内容齐全、结论明确、论据充分，满足项目要求。

- 投标方及时、充分提交相应数量的，满足国家及行业有关规定的，符合本服务内容、深度和要求的资料，以满足项目进度要求。

- 所有资料均需投标方专业技术人员及单位签字盖章确认。

- 投标方在服务工作完成后，应按要求提供正式资料用于采购人归档。

# 监督执行情况

8.1 监督依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

8.2 监造和检验方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

招标方接到质量见证通知后,应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方、投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

设备制造期间，招标方安排专业人员进行设备过程监造。投标方应提供完整的蓄热元件证明材料。

8.3 监造和检验内容

监造和检验的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标方认为有必要时可将W点调整为H点，投标方必须无条件接受。

| 序号 | 零部件及 工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
|  | 蓄热元件生产 | 现场见证蓄热元件生产 | √ |  |  |  |
|  | 蓄热元件拆除 | 拆除完成后查看拆除的情况 | √ |  |  |  |
|  | 蓄热元件回装 | 回装前查看冷热端元件的清洗情况 |  |  | √ |  |
|  | 密封片调整 | 检查密封间隙 |  |  | √ |  |

8.4 需由投标方完成的试验项目

在本次工程完成后，投标方委托检验机构（招标方、投标方共同认可的具有资质的第三方）进行相关空预器性能相关的试验工作，试验费用包含在投标方投标报价中，试验项目包括并不限于：

投标方负责该项目实施后空预器性能试验（包含但不限于：BMCR工况条件下，空预器出口一次、二次风温、空预器出口排烟温度、空气预热器烟气侧进出口阻力值等）。

# 现场服务

9.1 现场服务

为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，招标方要求投标方派若干合格的现场服务人员到现场服务。在投标方确定设备后，投标方应列出服务人员计划表。如果该人员数不能满足今后实际工程需要，投标方应免费追加人员数。

服务人员计划表（投标方填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人员数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标方现场技术服务人员所发生的一切费用均包括在合同报价内。

9.2 投标方现场服务人员的条件：

a、遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

b、工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

c、了解合同设备的设计，熟悉其结构，有五年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场服务。

d、招标方有权要求更换不称职的投标方现场服务的技术人员。招标方如提出，投标方及时更换。

9.3 投标方现场服务人员的职责

a、投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及施工期间的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为安装跟踪和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

b、在安装和调试前，投标方技术服务人员，应向施工人员进行设计意图、安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行签证制度，否则，投标方不能进行下一道工序。投标方对重要工作项目的认定，需填写下表。

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |

c、投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标方现场人员要在招标方规定的时间内予以解决。

d、投标方现场服务人员的正常来去和更换，应事先与投标方和招标方协商。

e、投标方对投标方现场服务人员的一切行为负全部责任。

# 安全管理

- 10.1安全施工保证措施

10.1.1进场准备阶段：

- 施工人员进厂前熟知并严格执行《甲湖湾电厂管控措施》；施工人员进厂前提交人员信息经审核后方可进厂。

- 建立安全管理体系，并严格执行。

- 全员安全三级教育培训。

- 安全教育培训考试。

- 安全目标指标的落实。

10.1.2作业施工阶段:

- 做好交叉作业的防护措施。

- 做好临时设施安全措施。

- 做好防止物料的掉落和人员坠落的高处作业防护措施。

- 做好防漏电措施。

- 做好防机械伤害措施。

- 做好受限空间安全管理措施。

- 做好现场文明施工管理。

- 做好防火防爆防触电管理。

10.1.3建立以项目经理为首，各级安全第一责任人为主的安全管理网络，督促项目施工人员认真履行安全职责，严格执行、落实国家和公司的安全生产方针、政策、规程、制度等。

10.1.4建立健全以项目技术负责人为首的安全技术保证体系，强化技术管理，施工作业应有完善的安全技术措施、施工方案、作业指导书等的编写、审核和批准严格按程序执行。

10.1.5对项目安全管理状况实行动态监察，建立专职安全人员档案本，便于定期考核，并通过培训学习不断提高现场安监人员的法制观念、职业道德和专业水平。

10.1.6发生事故对有关责任人、违章人员的处罚按照甲湖湾电厂《安全处罚管理规定》执行。

- 10.2安全施工技术措施

- 施工进场前各个施工活动必须编制施工作业指导书并要通过危害辨识后，制定相应详细的安全施工措施，并在施工前进行交底及办理交底签证，无措施或无安全技术交底，严禁布置施工。

- 安全施工技术措施编制时必须认真详细，经审批后实施；施工前按规定向全体施工人员交底，并有交底签名记录。

- 施工作业指导书必须在该项目开工前编制，安全施工作业票应于施工前填报，并送有关部门审批。

- 施工前，必须按照电厂要求办理工作票，并落实好安全措施后方可开工。

- 施工时，现场负责人和工程师应在现场，工作前必须再次检查安全措施落实情况。

- 凡填写了安全施工作业票的作业项目，作业票填报人及专职安全人员应在现场对施工过程实施监督。

- 安全施工技术措施审批人员必须认真审批；凡技术措施编制错误审核未给予纠正而发生事故，审核者负主要责任；无安全技术措施或未安全交底就安排工作而发生事故，安排工作者负主要责任。

- 起吊作业、特殊高处作业、带电、带压、酸碱、易燃易爆场所动火等危险作业的安全施工措施及施工方案，应经有关部门审核，经技术负责人批准后，由工程师负责交底并作好交底签证。

- 所有受限空间作业，必须先办理受限空间作业票，并进行相应的气体检测，数据检测合格无误后，方可进行内部施工。

- 所有动火作业，必须办理动火作业票，并进行相应气体检测，数据检测合格无误后，方可进行动火作业。

- 10.3事故报告及处理

- 现场发生事故，及时向有关领导报告，并按规定调查、处理、统计和上报，严格按“四不放过”的原则查处事故，对有关责任者给予处罚，并组织落实整改措施。

- 根据事故调查所确认的事实及事故发生的原因，按照当事人在事故过程中的作用，分析事故责任。

- 10.4文明施工管理

- 完成安全文明施工目标。

- 施工场地布置合理，设备材料堆放整齐，施工环境文明整洁。

- 生活卫生设施齐全，安全警示标志规范，施工道路硬化畅通。

- 执行安全文明施工措施。

- 施工现场实行定置化规划管理。

- 实施文明施工责任制，建立并保持相关文件、记录。

- 将文明施工责任划分到班组，每天下班前清理作业场所，做到当天废料不过夜。

- 协调工作时，必须负责落实、检查文明施工工作，并及时落实文明施工的各项措施：

- 施工时，项目经理根据安全文明施工要求，划分工机箱、焊机棚等摆放位置。

- 现场工机、设备、材料堆放必须按照指定区域整齐摆放。

- 现场所拆除设备、管道、法兰等不得直接落地。

- 材料进场计划有序，现场不得堆放过多材料。

- 所有施工过程中产生废料及时摆放指定位置。

- 每天作业完成后，必须清理作业现场和责任区域。

- 现场焊接、行灯线摆放整齐，不得阻碍通道，不得交叉布置。

- 工具箱内工机具必须摆放整齐，工具箱上不得堆放杂物。

- 由于施工过程中部分机组可能处于运行状态下，因此，对安全工作要求非常严格，容不得半点安全方面的失误，一定要把安全工作落到实处。

- 施工负责人在布置施工任务时, 必须由安监人员对施工人员进行安全工作技术交底, 不进行安全技术交底不许开工。

- 进入厂区，严禁吸烟；施工区域应设置围栏，确保安全文明施工。

- 在施工过程中遇到与运行相关的设备有冲突时，要绝对服从运行人员的指挥，不得擅自处理，以免造成停机的重大事故发生。

- 参与施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 高空作业必须系好安全带, 不得穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋。

- 使用临时电源必须由电工从施工电源箱及配电柜引接，不得直接将电源线直接插入插座使用，要用符合安全要求的插头。

- 动火时一定要办好动火工作票，并设专人监护，现场备好充足消防器材, 并放在明显固定位置, 消防器材不得挪用，动火时要清理干净周围可燃物。

- 氧气乙炔瓶必须按规定10米以上距离摆放，并且不得摆放在太靠近运行中的转运机械旁；瓶子要绑好防止倾倒；氧气乙炔皮管要检查无破损方可使用，接头要有包箍锁死防突然松脱。

- 施工前必须办理好相应的工作票，检查落实工作票上的安全措施后方能进行施工，提高员工自我保护能力。

- 不要触碰现场与安装工作无关的设备按钮。

- 电源不能超负荷使用，以免引起跳闸或火灾事故。

- 电源线应尽可能架空，不得浸泡在水里。

- 严禁在管道存放工具和材料。

- 使用的电动工具必须带有效漏电保护装置，使用时要戴好防护用品，如防护眼镜等。

- 夜间工作必须有充足的照明；所有孔洞均必须做好临时封闭的安全措施。

- 脚手架搭设应牢固，并经验收挂牌后才能使用。

- 进入厂区施工车辆要小心行驶，不得碰坏消防栓等设备设施。

- 服从厂方安监部门及检修部的监督，对不符合安全事项及时整改；文明施工，施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

# 目标与考核

（1）性能保证值指标:

BMCR工况（空预器入口风温按一次风29.0℃、二次风25.0℃，入口烟气按温度362.0℃、流量3526.6t/h ，X比0.76设计）下，排烟温度（经漏风修正）不高于123.0℃，一次风出口温度不低于333.0℃，二次风出口温度不低于330.0℃；烟气侧阻力不高于1500Pa、一次风侧阻力不高于1050Pa、二次风侧阻力不高于1300Pa；空预器漏风率不高于4.5%。

（2）考核条款

- 在锅炉稳定正常运行条件下进行性能考核试验，性能指标低于投标方的性能保证值或项目范围内的设备出现故障，则按下述方法罚款。

- 由于投标方责任引起锅炉停运，每发生一次扣除合同款的10%。

- 投运后性能试验，空预器在BMCR工况时的漏风率运行一年内不大于4.5%，每增加1%。扣除工程款的1%。

- 投运后性能试验，空预器出口烟气温度超过保证值每增加2℃，扣除工程款1%。

- 投运后性能试验，空预器出口空气温度低于保证值每增加5℃，扣除工程款1%。

- 投运后性能试验，烟气侧、一次风侧和二次风侧的阻力，每增加100Pa，扣除工程款1%。

- 该项目的质保期，为该工程整体通过验收之日起12个月内。在质保期内，由投标方原因导致的缺陷或故障，投标方负责免费维修。如投标方未能及时处理或拒绝处理，则招标方有权自行处理或委托第三方处理，所发生费用加倍考核投标方。

- 到货验收中对不符合包装要求的，数量、规格不符合技术规范要求的，或者有质量问题的物品，投标方须在3天内交付符合招标方要求的物品，所产生的费用及损失，由投标方承担。

- 检修质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因投标方检修水平和工艺等原因致使质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任。

5)工程质量不合格须无偿返工，但工期不顺延，逾期完工的，考核1000元/天，招标方有权从合同价款中直接扣除，逾期超过5天的，招标方有权终止合同，没有支付的费用不再支付。

6）在工程实施期间，如发生以下情况：

- 发生人身重伤及以上人身事故；

- 发生重大设备损坏事故；

- 发生重大火灾事故；

- 发生较大环保事件；

- 发生其它事件，造成人身安全和甲湖湾电厂正常运营无法得到保证。

当出现上述事件时，甲湖湾电厂有权停止继续执行合同，投标方应返还已支付合同款项并赔偿甲湖湾电厂的相关损失。

7）未尽事宜请参照《电业安全工作规程》执行。

# 差异表及需要说明的问题

| 序号 | 条目 | 条目内容 | 澄清意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |