目录

1总则                      ……………………………………………………………3

2项目概况                  ……………………………………………………………3

3工作范围                  ……………………………………………………………4

4施工技术要求及保证措施    ……………………………………………………………6

5验收标准及方法            ……………………………………………………………9

6维修工期及其他            ……………………………………………………………9

7职责分工                  ……………………………………………………………10

8质量要求及考核            ……………………………………………………………11

一、总则

1.1本技术规范书用于甲湖湾电厂2号机油动机外委修理试验项目，它提出了该项目施工范围、验收等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的条件是最低限度技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，投标方应充分了解本项目实际情况并根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。投标方不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。

1.4如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则招标方认为投标方提供的服务完全满足技术规范书的要求，若有异议，投标方应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改，如招标方不同意修改，仍以招标意见为准。

1.5投标方须执行本技术协议所列标准。本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出的补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

1.7本技术规范书经供需双方认可后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8资质要求：投标方须提供近三年上海汽轮机厂超超临界660MW以上机组3台机组油动机检修的业绩。同时，参加本项目作业人员的数量及技术水平能满足检修工期及技术要求，能保证按招标方质量及工期要求完成所有检修项目。

二、项目概况

电厂位于广东省陆丰市，甲湖湾电厂厂址距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5km，东北距甲子镇约8km，南面临南海。

陆丰宝丽华新能源电力有限公司一期工程2×1000MW超超临界机组汽轮机为上海汽轮机有限公司设计制造的N1000-28/600/620超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双机十级回热抽汽、双背压凝汽式汽轮机。配置了一台B40-5.95/0.92/358型全容量变速、抽汽背压式给水泵汽轮机（BEST汽轮机）与主机形成双机回热技术，BEST汽轮机汽源来自主机高压排汽，三级中间抽汽分别提供3号高加、4号高加和除氧器的加热蒸汽，排汽至6号低压加热器，设计额定输出功率为1000MW。

电厂2号机组主机及小机油动机为上海汽轮机厂引进西门子技术生产。机组于2019年4月15日正式投产发电，计划利用2024年2号机停机检修机会对主机10台油动机及小机4台油动机进行外委清洗、修理及试验，以确保系统修后的安全可靠。

三、工作范围

  - 本次油动机检修工程范围

（1）工程量清单：

| 设备名称 |  | 型号（或图号） | 单位 | 数量 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机油动机 | 高压主汽门 | 196.33.42-1(1) | 套 | 2 | 上海汽轮机厂有限公司 |
|  | 高压调节汽门 | 196.33.01-1(1) | 套 | 2 |  |
|  | 中压主汽门 | 196.33.30-1(1) | 套 | 2 |  |
|  | 中压调节汽门 | 196.33.31-1(1) | 套 | 2 |  |
|  | 补汽阀 | 196.33.05-1(1) | 套 | 2 |  |
| 小机油动机 | 主汽门 | TP6Y30.1.2 | 台 | 2 | 上海汽轮机厂有限公司 |
|  | 调节汽门 | TP6Y30.3.2 | 台 | 2 |  |
| 备注：以上工程清单是指油动机及附属部件大修常规项目，工作量包括：油动机返厂来回运输、设备解体、清洗、缺陷检查修复、试验以及所有滤芯、密封件等易损件更换，滤芯要求为贺德克原装滤芯，油动机密封件要求采用原装进口氟橡胶（包括招标方厂内油动机回装所需管道接口密封圈需投标方提供），以及油动机检修后试验、技术服务。对于油动机主要附属部件（伺服阀、电磁阀、活塞杆及主机油动机关闭器碟形弹簧等）出现较大缺陷无法修复需更换等特殊情况时，需发函至招标方，经招标方见证、确认。 |  |  |  |  |  |

（2）对于油动机主要附属部件（关闭器碟形弹簧、油动机活塞杆等）出现缺陷无法修复等特殊情况时，需投标方发函至招标方，经招标方书面确认再决定是否更换，但投标方需在投标时对该项进行分项报价，详见下表。

可能更换的备件清单（不仅限于）：

| 设备名称 |  | 型号（或图号） | 单位 | 数量 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭器碟形弹簧 | 高压主汽门油动机 | 油动机型号196.33.42-1(1) | 片 | 1 | 德国慕贝尔Mubea |
|  | 高压调节汽门油动机 | 油动机型号196.33.01-1(1) | 片 | 1 |  |
|  | 中压主汽门油动机 | 油动机型号196.33.30-1(1) | 片 | 1 |  |
|  | 中压调节汽门油动机 | 油动机型号196.33.31-1(1) | 片 | 1 |  |
|  | 补气阀油动机 | 油动机型号196.33.05-1(1) | 片 | 1 |  |
| 主机油动机活塞杆 | 高压主汽门油动机 | 油动机型号196.33.42-1(1) | 根 | 1 | 上海汽轮机厂有限公司 |
|  | 高压调节汽门油动机 | 油动机型号196.33.01-1(1) | 根 | 1 |  |
|  | 中压主汽门油动机 | 油动机型号196.33.30-1(1) | 根 | 1 |  |
|  | 中压调节汽门油动机 | 油动机型号196.33.31-1(1) | 根 | 1 |  |
|  | 补气阀油动机 | 油动机型号196.33.05-1(1) | 根 | 1 |  |
| 关闭器碟形弹簧 | 主汽门油动机 | 油动机型号TP6Y30.1.2 | 片 | 1 | 德国慕贝尔Mubea |
|  | 调节汽门油动机 | 油动机型号TP6Y30.3.2 | 片 | 1 |  |
| 小机油动机活塞杆 | 主汽门油动机 | 油动机型号TP6Y30.1.2 | 根 | 1 | 上海汽轮机厂有限公司 |
|  | 调节汽门油动机 | 油动机型号TP6Y30.3.2 | 根 | 1 |  |

本次返厂检修任务运输方式：投标方派专车至招标方公司现场进行接油动机返厂，检修完成后再派专车运输至公司现场，运输费用应包含在合同价格范围内，在运输过程中发生的设备损坏而产生的费用由投标方全额承担。

四、施工技术要求及保证措施

4.1标准及规范

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

- 《建设项目（工程）竣工验收办法》

- 《工程建设质量检验评定标准大全》

- 《火力发电厂技术标准汇编》第五卷：《检修标准》

- 《火力发电厂技术标准汇编》第六卷：《安装与验收标准》

- 《火力发电厂技术标准汇编》第七卷：《试验标准 （上、下册）》

- 符合设备制造厂家技术规程、图纸、文件的要求

- 达到电厂的技术标准和技术措施要求

- 达到专业检修规程及技术措施要求

- 其它经招标方认可的标准和要求，技术标准的采用按照标准从严的原则，以最高标准执行

4.2施工技术要求及保证措施

4.2.1油动机检修清洗：（共14台，其中主机10台、小机4台）

（1）油缸解体清洗、修磨、镀涂、更换全部密封件、活塞环、档圈等。

（2）活塞杆、油缸筒表面检测，若有损伤拉毛或变形，得到招标方确认同意后更换。

（3）集成块清洗，更换所有密封圈。

（4）逆止阀、换向阀、卸荷阀清洗，检测内泄、外泄、更换密封圈，必要时进行研磨。

（5）电磁阀清洗，更换密封圈，电磁阀检测，内泄、协作响应、无发热。

（7）伺服阀检测流量、压力特性、内泄、零偏等，更换密封件，出具测试报告。

（8）集成块上超声波机清洗。

（9）油动机按原工艺要求装配，所有更换的密封件采用西门子原厂件（投标方负责）。

（10）上试验台按油动机调试规程进行调试。

（11）按照EH系统出厂验收规程要求，进行联调试验和出厂验收。

（12）对油动机上所有堵头密封面进行检查、修复并更换所有密封件，密封面应平整、不应有毛刺，不得有渗油现象。

（13）对油动机关闭器碟形弹簧解体检查（碟片有无裂缝、伤痕等缺陷），并进行性能测试，压缩试验及硬度测试需符合西门子原厂标准（投标方提供性能试验报告）。如碟片存在裂纹、伤痕等缺陷需进行更换，采取分片更换方式。

（14）油动机、控制块检修过程中应确保无异物及灰尘进入。

（15）在检修过程中，检修场地应保持清洁，注意工具和检修人员手的清洁，清洗剂应使用无水酒精，擦洗材料是无毛绸布。油缸内用干净面团粘净，各油孔油眼应畅通。

（16）油动机活塞及活塞杆应活动自如，无任何卡涩现象，活塞杆及油缸内壁不得有表面碰磨拉毛及弯曲现象，毛刺可用蘸油精油石油光。

（17）油动机出厂前将电磁阀等拆下保存好，安装好冲洗块。

（18）油动机运输时，由投标方负责运输包装，应严密完好，固定应牢靠妥当，各油孔要采取堵板等可靠手段密封，确保在运输过程中不会被外界异物或灰尘污染，活塞杆及控制块要有保护措施，防止在运输过程中碰伤。

4.2.2油动机调试项目及要求

（1）磨合试验：油缸满行程磨合 100 次，活塞杆上允许有油膜，但不能成滴。

（2）修前及修后行程测量：按总图要求，并记入检修记录中。

（3）耐压试验：压力20Mpa、15分钟、不得有外泄漏和零件破损。

(4)内泄试验：在压力15.5Mpa、油温30℃以上条件下，内部泄漏不超过：当油缸直径＜φ125内泄不超过400ml/分，当φ125≤油缸直径＜φ200内泄不超过500ml/分，启动压力PA 测定：启动压力PA≤1%×供油压力。

(5)油动机组装后每台按上汽1000MW机组标准在专业试验设备上进行泵压试验，各项实验数据要求按上汽1000MW机组标准（出口压力能至正常工作压力16MPa的1.5倍）。

4.2.3正常实验条件

(1)介质：磷酸酯抗燃油。

(2)额定工作压力：15.5±0.2 Mpa。

(3)油温：30～50°C。

(4)环境温度：10～40°C。

(5)试验油清洁度要求：NAS5级。

4.2.4油动机检修的其他方面要求

（1）所有油动机外表油漆按照原油漆颜色重新翻新，刷漆时各油孔要可靠堵好。

（2）检修工作结束后投标方向招标方以书面形式提供每台油动机所有密封件规格、数量及零部件更换清单。

（3）在完成检修工作后，将所有外露接口进行可靠封堵。

4.2.4系统恢复及调试

(1)按照上海汽轮机厂有限公司出厂企业标准、行业标准执行。

4.2.5器械、工具及材料

（1）本项目所涉及的材料、脚手架材料、清洗设备、工器具，安全防护措施等均由投标方负责提供。

（2）投标方所用的工器具、脚手架材料、清洗设备、特种设备、试验仪器等必须符合相关规定，校验合格，试验人员技能水平和资质符合要求。

（3）所用易损件及其它备件必须符合要求。

4.2.6安全文明管理

（1）投标方应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及招标方相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

（2）投标方应明确各级安全职责和安全控制重点，建立完整的安全保证体系和监督体系，建立安全机构，按规定配备安全管理人员；制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；配备符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具；做好安全技术交底，加强内部安全培训。

（3）投标方在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。

（4）项目实施过程中，招标方有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，投标方应遵照执行。

（5）投标方必须严格执行国家及所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，确保严格的安全施工秩序以保证人员在作业过程中不发生人身轻伤及以上人身事故、设备事故。

（6）投标方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《电业生产安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和招标方有关安全规章制度的规定。

（7）由于投标方人员违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备误动及损坏事故，责任完全由投标方独立承担。

（8）进入现场前所有人员必须经过招标方三级安全交底。

（9）投标方应按照招标方要求认真听取招标方工作监护人员的安全技术交底，作业前经招标方负责人同意后方可开工。

（10）投标方人员在现场工作过程中，应接受招标方管理人员的安全监督和各项安全考核制度。

4.2.7其他

（1）投标方入厂前必须与甲湖湾电厂签订安健环协议。

（2）生活场所自理，食宿、交通、通讯自行解决。驻厂服务时，投标方办公、生活用房、用餐、通讯等所有费用均视为含在报价中。

（3）人员撤离：人员撤离必须向招标方提出申请或得到同意方可撤离现场，否则扣减合同款的5%。

（4）如发生紧急或重大事项情况，因投标方导致问题无法处理或延误等情况，招标方有权另行委托其它单位进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

五、验收标准及方法

采用现场试验方式验收，由投标方出具验收报告，并出具验收证明。

- 维修工期及其他

6.1工程质量保证

6.1.1所检修产品的质量保证期为设备正式投入运行后24个月，在此期间由于设备的检修、制造原因发生的质量问题，投标方将免费处理，并负有全部责任。

6.1.2在回装过程中投标方派人现场参加启机前调试和试验，进行技术指导。

6.1.3所检修油动机的出厂标准与新的油动机出厂标准相同，设备检修后未达到设备原有设计参数性能，投标方应免费进行处理，直至达到设备设计参数性能，并支付由此产生一切费用。

6.1.4检修更换的各种材料的材质和规格应符合原有厂家技术规范相关条款的要求，如与本技术规范不符，按材料差价的3倍罚款，材料差价按现场验收日市场价计算（外购件配置参照此执行）。

6.2工期

6.2.1交货时间为自接到招标方通知后，投标方在15日内完成设备检修，投标方满足工程整体进度要求，将全部设备及相关证明文件同时运至招标方生产现场。投标方必须在招标方规定的时间内，完成油动机检修与调试工作，如不能按期完成修理调试任务，由此造成的损失由投标方承担。

注：最终的工期及实际开工日期由招标方确定。

七、职责分工

7.1招标方的职责

- 负责设备检修前在招标方生产现场的拆、装工作，设备拆解后具备运输条件，负责提供在招标方现场装卸车（运输费用由投标方负责）。

- 负责对投标方提出的清洗、检修、试验方案进行审核。

- 提出设备的清洗、试验要求，并对全部清洗、检修及试验过程进行跟踪见证，设备零部件损坏确认。

- 负责设备修理完工到招标方生产现场后的全部安装、系统冲洗及试运工作。

  - 投标方的职责

- 根据招标方设备的实际情况，提出清洗、检修及试验方案，并对方案的可行性、准确性负责，以确保项目的顺利进行，及项目实施后的效果。方案初稿在合同签订7日内提供给招标方。实施方案通过招标方审核后，由双方共同确认后形成定稿，并在项目实施中严格执行。

- 负责对本项目的设备进行解体检修，并将拆解后的全部部件认真清洗、检查，如发现部件磨损严重需更换时，经双方共同确认后，更换设备原厂、原型号备件。拆下的原部件随设备同时返还给招标方。

- 全部设备清洗、检修结束后进行全面冲洗、试验（试验使用德国朗盛生产TURBOFLUID 46SJ序号抗燃油），并提供相关的试验合格证明文件和试验曲线。

- 负责设备来回运输所需全部费用及安全，修后设备运至招标方生产现场后验收交货。负责设备的包装及运输车辆。

- 设备返厂检修结束后投标方应向招标方提供一份详细的检修报告文件（包括试验报告）、检修报告要求至少包括修前状况(要求有图片)、发现的缺陷、缺陷处理情况、试验情况及详细的试验报告、备件和密封件更换清单及型号规格等。

- 投标方保证按时交货，并协助招标方现场调试完毕后，至招标方验收合格，并派专业人员到现场进行指导安装、调试及其它技术服务。

- 投标方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务、使其符合本文件的质量要求。

- 投标方在材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、启停、正常运行和维护的要求。

- 投标方应保证本协议提出的技术要求及质量标准，如不能达到上述要求，投标方有义务进行改进。如因设备检修、改进延误工程工期，投标方负完全责任。

- 在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标方应首先提供更换的零部件，在证明为返厂检修原因时，投标方应免费更换，在确认为招标方责任时，招标方负责更换零部件费用。

- 在设备质量保证期后，投标方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，投标方仍应积极配合招标方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

- 负责项目施工过程中的安全。

八、质量要求及考核

8.1过程管理

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组织体系管理 |  |  |
|  | 检修组织管理机构未设立或不符合招标方管理要求的。 | 3000元/天； |  |
|  | 因投标方原因导致机组检修不能按期开工或因投标方原因导致机组检修不能按期竣工并网。 | 20000/天 |  |
|  | 投标方被招标方认为安、健、环、质量管理体系混乱。 | 2000元/次，拒不整改或整改不及时加倍考核； |  |
|  | 投标方项目负责人或指定人员缺席或未准时参加招标方要求参加的检修协调会、事故分析会。 | 200元/项.天； |  |
|  | 招标方发生紧急事件，投标方不配合招标方临时安排的应急处理工作。 | 200～2000元/次； |  |
|  | - 投标方因资源投入或管理不善等原因未按计划进度完成检修工作，影响整体进度安排的。 | - 200～1000元/项； |  |
|  | - 投标方因自备工器具准备不足导致检修延误。 | - 200～2000元/次。 |  |
| 二 | 人员管理 |  |  |
| 1 | 投标方按合同要求配备人员，人员不到岗或配备资质不合格人员。 | 200元/人.天； |  |
| 2 | 投标方人员调动和调整未经过招标方审核同意或未及时补充人员。 | 200元/人.天； |  |
| 3 | 需专业资质的作业项目，投标方或投标方工作人员无证上岗或虚假资质或持过期资质证件。 | 200元/次.人； |  |
| 4 | - 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | - 200～2000元/次。 |  |
| 三 | 工作纪律、生产服务管理考核 |  |  |
|  | 投标方进入生产现场人员未配戴胸卡。 | 50元/次/人； |  |
|  | 投标方工作人员上班时间饮酒者或酒后上班。 | 500元/人.次； |  |
|  | 未经有关部门批准，擅自将非本单位职工带入生产现场者。 | 处罚300元/人.次； |  |
|  | 违反规定擅自出入生产禁区；从非正常出入口出入厂区；出入不服从门卫管理、无理取闹者。 | 处罚200元/人。 |  |

8.2安健环管理和文明生产考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安健环管理 |  |  |
| （一） | 安全事件、事故考核 |  |  |
|  | 发生人身死亡事故，特大、重大伤亡事故，重大机械、设备事故、重大火灾事故（合同期满后3个月内经追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任）。 | 扣除所有安全文明施工保证金，并负责事故造成损失的赔偿； |  |
|  | 发生人身轻伤事故。 | 处罚500～2000元/人； |  |
|  | 发生火警。 | 处罚500～2000元/次； |  |
|  | 发生一般人为的机械、设备事故。 | 处罚5000～20000元/次； |  |
|  | 因投标方责任（误动、误碰）造成设备、系统异常。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 处罚5000～10000元/次； |  |
|  | 在厂区范围内发生一般责任交通事件。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 发生事故后，不及时汇报或隐瞒事实真相。 | 处罚200～2000元/次； |  |
| （二） | 违章考核 |  |  |
|  | 进入生产现场不戴安全帽、未佩戴或配戴不合格的安全用品。 | 未佩戴安全帽500元/次.人，未佩戴安全带1000元/次； |  |
|  | 发放或使用不合格劳动保护用品或未配置劳保用品。 | 处罚50元/次.人； |  |
|  | 无视安监部门、安监人员的警告，未及时消除事故隐患，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100-500元/次； |  |
|  | 安排未经安全教育或安全考核不合格人员进行现场施工。 | 处罚200元/人； |  |
|  | 安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业。 | 处罚2000元/人； |  |
|  | 发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令，违章指挥施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 招用未满十八周岁或超过六十周岁的人员进场从事高危施工作业。 | 处罚1000元/人； |  |
|  | 发生事故（包括未遂事故）后不及时组织并主持对事故进行调查、分析。 | 处罚200～1000元/次； |  |
|  | 流动电源盘无漏电保安器或漏电保安器失灵。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 不正确使用现场检修电源箱，导致电源箱插座等损坏。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高空作业抛投工具、备件等物品。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 在高处平台、孔洞边缘休息或倚坐栏杆。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业未按规定要求系挂好安全带，或使用破损不符合要求的安全带。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业的工器具不系保险绳、作业点临空面无防坠落措施。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 高处作业时施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 高处作业使用时盛装工具不使用工具袋。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 擅自穿越围栏、安全警戒线。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 使用打磨机等不戴防护眼镜。 | 处罚100元/次； |  |
|  | 施工现场随意用明火取暖者。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在易燃、易爆或禁火区域携带火种、动用明火、穿带铁钉的鞋。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 进入特殊区域未按要求释放静电或使用规定以外的工具。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 易燃、易爆区域使用普通电器、电气工具（应使用防爆电器）。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 生产现场随意放置或储存易燃易爆物品。 | 处罚500元/次； |  |
|  | 在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工。 | 处罚1000元/次； |  |
|  | 未进行施工项目开工前安全施工条件的检查与落实。 | 处罚300元/次； |  |
|  | 把电缆桥架当梯子、平台或移作它用。 | 处罚200元/次； |  |
|  | 踩踏、损坏现场设备、管道保温、电缆槽盒等，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 踩压小口径管道及盘柜，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚200～500元/次； |  |
| 二 | 文明生产考核 |  |  |
|  | 高处清理垃圾时未做任何防污染、防砸伤错施、环保措施直接抛掷，根据严重性。 | 处罚200～2000元/次； |  |
|  | 工作中不执行设备检修规程、质量工艺要求、野蛮施工，根据性质的要性进行处罚。 | 处罚100～1000元/次； |  |
|  | 工作人员未在指定的吸烟点吸烟，流动吸烟，乱扔烟头(包括责任区域现场存在烟头)，根据造成不良影响的严重性。 | 区域有烟头处罚20元/烟头； 吸烟：500/次； |  |
|  | 投标方人员进入生产现场不穿代表投标方人员身份的标志性服装。 | 处罚50元/人； |  |
|  | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等 | 处罚100元/处； |  |
|  | 未做到检修维护作业现场道路通畅。 | 处罚200元/处； |  |
|  | 检修作业未做到“三不落地”、“三无”、“三齐”、“三不乱”、“工完料尽场地清” ，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定。 | 处罚200元/车.次； |  |
|  | 投标方工作人员损坏公共设施及花草树木，根据造成不良影响的严重性。 | 处罚100～500元/次； |  |
|  | 检修后，检修区域杂物、废料、换下的备件未清理，根据脏乱程度和物品多少进行考核。 | 处罚100～1000元/处； |  |
|  | 不按指定地点堆放垃圾，任意倾倒工业及生活垃圾，根据情况的严重性进行处罚。 | 处罚100～300元/次； |  |
|  | 投标方违规的其它未列事项。 | 按招标方承包商相关管理制度执行。 |  |