## 澄清
序号 | 招标文件要求 | 异议内容 | 澄清内容
1 | 1.招标文件里和物资合同里的质保期要求都是“质量保证期为：货到甲湖湾电厂并经招标人验收合格后一年(如技术规范要求所供产品质保期超一年，则以技术规范所要为准)”； 2.技术规范书要求提到质保期有 3 处： 第一处：“1.10 本次招标范围内设备质保期不少于24个月，质保期起始时间从招标方对工程竣工验收合格后开始计算。” 第二处：“6.8 本工程要求使用寿命10年以上。工程质保期不低于《建设工程质量管理条例》要求：主要设备质保期应满足附件技术规范书相应要求，箱变质保期≮2年，换电站成套设备质保期≮5年，直流充电终端设备质保期≮3年，本工程缺陷责任期≮2年。” 第三处：“9.11 设备防腐要求质保期2年，如在质保期内出现褪色、开裂、锈蚀等情况，投标方需进行免费修复或承担合同总额3%违约金。” 另，招标文件里和物资合同里的“结算及支付方式”提到的“合同总价的5%作为质保金，质保期满后且无质量问题凭验收合格单据付清。” | 1.本项目质保期最终以哪个时间为准？ 2.付款方式提到质保金退还在质保期满后结算，正常情况下质保金退还时间应该是按缺陷责任期（1至2年）来算，如果最终质保期需要满足5年时间，那质保金也要5年后退还是否不合常理？ | 第一处：“1.10 本次招标范围内设备质保期不少于24个月，质保期起始时间从招标方对工程竣工验收合格后开始计算。
2 | 1.招标文件里和物资合同里的“结算及支付方式” “1）到货款的支付：合同产品全部运到买方施工现场，货到30天内买方组织清点验收。清点验收调试试运行合格后10天内，卖方提交下列单据经买方审核无误后30天内，买方支付给卖方该合同价格的95%。 (A)由买方授权代表签署该合同产品的到货完成证明，即“验收入库单”。 (B)金额为合同价格100%的增值税专用发票（13%）。 (C)该合同产品的质量检验合格证明(随货供应)。 2）质保金的支付：合同总价的5%作为质保金，质保期满后且无质量问题凭验收合格单据付清。” 2.招标文件第五章投标附件中“陆丰甲湖湾电厂电动重卡换电站建设设备采购项目投标报价单”格式模版的“2、付款方式：合同款2万元及以下时，货到验收合格后付款100%；合同款2-5万元时，货到验收合格后付款95%，质保金5%；合同款5万元以上时，货到验收合格后付款90%，质保金10%。合同款10万元及以下时需要安装调试的设备货到验收付款60%，调试验收合格后付款30%，质保金10%。” | 1.招标文件第五章投标附件中“合同款10万元及以下时需要安装调试的设备货到验收付款60%，调试验收合格后付款30%，质保金10%。”是不是有问题； 2.本项目最终结算付款方式以哪个为准，质保金是按5%还是10%计算？ | 付款方式：设备货到验收通过后付款60%，调试验收合格后付款30%，质保金10%。
3 | 1.2投标方须提供自身或第三方协作单位工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计乙级及以上资质或电力行业工程设计（变电工程）专业丙级及以上资质，建造工程出具的改造图纸（含竣工图）需由电力行业工程设计专业乙级或以上设计单位提供设计。 | 需明确施工范围和界限，是总包+电池租赁？还是仅供换电站设备和电池租赁？ | 设计+供货（包括换电站内租用的8块电池）
4 | 2.2为配合实施电动重卡转运煤炭方案，甲湖湾电厂计划在取排水明渠扭王字块堆场区域建设一座电动重卡充换电站。该工程拟采用EPC总包方式，内容包括但不限于换电站厂址的整体规划、设计、建设，换电站设施设备的采购、安装、调试、维护，换电站信息化平台的开发搭建以及协助办理项目开展所需的相关手续。 | 需明确施工范围和界限，是总包+电池租赁？还是仅供换电站设备和电池租赁？ | 设计+供货（包括换电站内租用的8块电池）
5 | 4.2.21.换电站内应采用空调进行温度调节，满足电池冷却需求，单个换电站空调总功率不宜小于15匹。 | 15匹的空调不经济，是否可以采用换电站电池仓的散热通过百叶窗散热风扇，人员监控区域使用1-1.5匹空调？ | 可以，百叶窗散热需满足电池运行工况
6 | 3.1 充换电站后台系统要求可实现运输调度功能，具备接入业主内网条件，厂家的系统后台代码数据应无条件提供给业主供二次开发，提供换电站移动端管理后台。 | 1、充换电站可以进行补能调度，如果客户需要与其发车计划进行关联，可以将补能相关的数据对接至客户平台，或者客户将其发车计划引入至平台进行关联后调度。 2、相关代码为公司内部自主研发，建议协商有偿开放给业主进行二次开发。 | 需要满足3.1功能化
7 | 3.14厂内该区域现已建好的10kV架空线（三根独立单芯120mm²绝缘钢芯铝绞，载流量320A，总容量5500kVA，单根线缆长2500m）由开闭所供电(额定容量为10kV、630A,10000kVA)，容量方面具体由投标方核算是否满足二期扩容后的充换电站项目容量要求并进行专题说明，建议对原杆塔线路进行扩容改造，将原120mm²绝缘钢芯铝绞线扩容至185mm²（370A，6400kVA）、240mm²（440A，7620kVA）或者线径更大的绝缘钢芯铝绞线。线路改造、接引点、接引点以后的隔刀、箱变等均由投标方负责。 | 请问：箱变最大容量可以做到多少kVA？ | 由EP投标方负责，厂内目前最大干式变容量为2500kVA
8 | 4.4.1技术要求充电时间：约1小时 | 电池大小不一样，充电时间有差异，是否允许有一定差异，一般可以小于70min（SOC20%-100%）？ | 可以
9 | 4.4.5换电机器人要求：机器人升降行程小于2.8 | ≤2.5米也能满足整体换电需求，是否可以调整？ | 可以
10 | 4.3.3一体式充电桩启动急停装置时，应切断充电桩的动力电源输入，还应同时切断充电桩直流输出接触器。 | 充电桩按照国标18487.1-2023执行，断交流输入或直流输出二选一可行？ | 需满足4.3.3要求
11 | 5.4.4换电站电池容量至少500度及以上，能够满足甲湖湾至荷树园煤炭运输单程距离250公里以上的能耗要求。煤车载煤量32吨，总重不超过49吨。 | 里程距离需要根据荷载和电池大小等因素确定，看是否可调？ | 可以根据实际情况调整
12 | 4.4.10 视频监控系统要求：应当支持人员闯入检测、机动车检测、非机动车检测、消防通道占用检测、人员佩戴安全帽检测、人员穿着工作服检测、人员抽烟行为检测、人员离岗状态检测、火焰识别、烟雾识别、视频通道离线检测等功能识别的正确率应当在 95%以上 | 要求智能识别的内容比较多，需部署独立智能设备增加成本，实际用途不大，是否可以只保留人员闯入检测和视频通道离线检测 | 火焰、烟雾等涉及安全识别功能需要具备
13 | 3.14厂内该区域现已建好的10kV架空线（三根独立单芯120mm²绝缘钢芯铝绞，载流量320A，总容量5500kVA，单根线缆长2500m）由开闭所供电(额定容量为10kV、630A,10000kVA)，容量方面具体由投标方核算是否满足二期扩容后的充换电站项目容量要求并进行专题说明，建议对原杆塔线路进行扩容改造，将原120mm²绝缘钢芯铝绞线扩容至185mm²（370A，6400kVA）、240mm²（440A，7620kVA）或者线径更大的绝缘钢芯铝绞线。线路改造、接引点、接引点以后的隔刀、箱变等均由投标方负责。 | 1、明确施工界限 2、实施方式是否厂区内改造，无用经过供电局报批及设计图纸审核？ | 3.14为建议方案，该部门设计纳入在EP合同里
14 | 3.1 建设1座充换电站，场地预留扩建1座的空间，换电站含8块备用电池。本期该座充换电站由2座4+1迷你换电站构成，要求设置双通道，另外配套10个充电桩（单个400kW），电站配电容量为4500kVA以上。 | 2、迷你站单座负荷为1600kVA，按要求一期负荷为2*1600+400*10=7200kVA，架空线改造仅能保证一期项目供电，二期是否考虑同一期同样容量配置?能否先不考虑二期容量，或对一期容量进行明确？ | 设计电源两期均需考虑
15 | 3.10 充换电站规划接入市电的线路，预留接入厂用电的接口位置、占地空间，切换装置应实现快速切换能力。 3.14 厂内该区域现已建好的10kV架空线（三根独立单芯120mm²绝缘钢芯铝绞，载流量320A，总容量5500kVA，单根线缆长2500m）由开闭所供电(额定容量为10kV、630A,10000kVA)，容量方面具体由投标方核算是否满足二期扩容后的充换电站项目容量要求并进行专题说明，建议对原杆塔线路进行扩容改造，将原120mm²绝缘钢芯铝绞线扩容至185mm²（370A，6400kVA）、240mm²（440A，7620kVA）或者线径更大的绝缘钢芯铝绞线。线路改造、接引点、接引点以后的隔刀、箱变等均由投标方负责。 | 本项目接入用电是否为市电，是否涉及发改委备案、供电局的负荷报装等流程。 | 投标单位结合该项目接入用电的实际情况，负责后续相关备案、报装办理。
16 | 4.4.15应具备监控可提供充换电站各设备运行状态、监控箱变运行状况、逆变器运行状况、汇流箱运行状况、电能表运行状况等设备通讯接口 | 监控箱变运行状况、逆变器运行状况、汇流箱运行状况、电能表运行状况等设备通讯接口均需要增加新增带有通讯的电表或传感器，这也会新增成本 请问：箱变是否允许中间接入电表或传感设备，成本是否考虑 | 箱变可配置各支路独立的电能表
17 | 4.4.15应配置充、换电调度系统，将所有电池组加入运输车辆调度管理体系，实时更新车辆动态、电池组电量、充电次数、充电时间、消耗能量、电池组故障统计等。 | 对车辆的补能调度实际是对电池的实时监测和调度。 请问：是否保证所有的电池都安装玖行BBOX，便于平台能够收取数据进行监测 | 所有电池都需具有被监测功能
18 | 4.4.15应配置车辆管理系统，确保可与包括但不仅限于徐工汽车、东风汽车（含东风柳汽）、解放汽车、中国重汽、北奔重汽、福田汽车、吉利远程汽车、开沃汽车、金龙汽车、三一汽车、郑州宇通等品牌汽车实现数据交互来达到车辆管理的目的 | 请问：这些主机厂是否能够按照玖行的接口推送相应的数据，包括车辆当前电量、位置信息、车辆识别码、行驶里程、电量消耗、充换电情况等字段信息 | 此项需要设计时确定，适配汽车可以根据后续商讨缩小范围
19 | 4.4.15提供的运营管理平台可支持不同的计费模式，如：按充换电量、按里程、按时间段或多条件叠加等，招标方可根据业务场景通过配置灵活选择。具备分时电价维护功能，可根据不同时段来维护相应电价 | 因为双方沟通，具体的运营方案未定，是否可改成： 乙方提供的运营管理平台可支持不同的计费模式，如按照不同的场站，车队等进行单独定价，甲方可根据业务场景通过配置灵活选择。具备分时电价维护功能，可根据不同时段来维护相应电价。 | 可以修改为异议内容
20 | 4.4.15电池组管理应设有调度策略，可由招标方自定义，如：电量低于40%提醒充电，低于30%警报提示，低于20%降速并报警，95%可换电等 | 当前不具备自定义调参，需要定制开发 | 需要具备此功能
21 | 4.3.1技术参数，充电模块技术参数输出电压误差≤±0.2% | ≤±0.5% | 可以适当放宽参数
22 | 4.3.1技术参数，充电模块技术参数电压纹波≤0.5 | ≤1% | 可以适当放宽参数
23 | 4.4 充换电站整体要求 监控室可移动2套 | 整个场站2套还是一个站配置一套？ | 一个站配置一套
24 | 4.4.10视频监控系统要求，选用星光级别摄像机，图像像素不低于300万； | 星光级别内存过大，是否可用200万像素，此可以满足整站监控需求。 | 可以
25 | 4.4.11，消防系统要能够为站控系统、视频监控系统、消防系统、照明系统提供持续30分钟的供电需求 | 站控系统、视频监控系统可满足，消防和照明为单独的选配UPS | 具备要求即可
26 | 4.4.14安全要求 设有3处急停开关（仓室内1个，车道1个，监控室1个） | 舱室内可否用移动平板控制？ | 应急开关要为固定实物
27 | 4.5.5电池组SOH应设有健康自诊断检测功能。 | 电池箱安装B-BOX配合后台云平台大数据分析，实现SOH预估测算，提高电池系统的健康调节，延长寿命，看是否采纳？ | 能够满足该技术需求即可
28 | 4.7.1所有钢结构防腐原则：优先选用“热浸锌”的方式进行防腐处理，不适合热浸锌的构件全部采用“抛丸”或“喷砂处理”的方式进行除锈，然后涂装“冷喷锌”涂层或者暂定“海虹”配套，防腐年限不低于30年。 | 设备外壳设计寿命为10年，是否要求防腐做到30年？ | 防腐要求确实与设备外壳寿命逻辑相违背，但此为公司整体防腐要求，内容上不做修改